UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准   DB

DBxxxxx

P                                      备案号xxxxxxxxxxx

广西壮族自治区居住建筑

节能设计标准

Design stabdard for energy efficiency of residential buildings in Guangxi Zhuang Autonomous Region

20xx‐xx‐xx  发布           20xx‐xx‐xx  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

广西壮族自治区居住建筑节能设计标准

Design stabdard for energy efficiency of residential buildings in Guangxi Zhuang Autonomous Region

DBJ/T45-001-2013

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

施行日期：xxxx年x月xx日

2014     南  宁

- 前    言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅“关于下达2014年度广西壮族自治区工程建设地方标准及标准设计图集制（修）订项目计划的通知”（桂建标〔2014〕20号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订了《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》。

本标准主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.建筑节能设计计算指标；5.建筑和建筑热工节能设计；6．建筑节能设计的综合评价；7. 采暖空调与通风节能设计及可再生能源应用设计；8.电气节能设计；9.建筑节能设计审查；10.包括建筑外遮阳系数的计算方法等9个附录。

本次修订的主要技术内容包括：1.细化了广西壮族自治区居住建筑节能设计气候分区；2.规定了广西夏热冬冷地区居住建筑的节能设计要求；3.节能设计使用规定性指标时，建筑外墙采用平均传热系数；4.规定了建筑外遮阳、自然通风的量化要求；5.规定了建筑凸窗节能设计要求；6.增加了电气和可再生能源应用节能设计的要求；7.规定了建筑节能设计审查的内容。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西壮族自治区建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，并将有关意见和建议随时函告广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖北路58号，邮编：530028）和广西壮族自治区建筑科学研究设计院（地址：南宁市北大南路17号，邮编：530005）。

本标准主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

本标准参编单位：广西壮族自治区墙体材料改革办公室

广西绿色建筑节能中心有限责任公司

本标准主要起草人：

本标准主要审查人员：

目   次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	4

4  建筑节能设计计算指标	6

5  建筑和建筑热工节能设计	8

6  建筑节能设计的综合评价	26

7  采暖空调和通风节能设计及可再生能源应用	30

8  电气节能设计	35

9 建筑节能设计审查	37

附录A  建筑外遮阳系数的计算方法	48

附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数	51

附录C  窗墙面积比计算方法	52

附录D  建筑物空调采暖年耗电指数的简化计算方法	54

附录E  常用围护结构构造和热工性能	57

附录F  建筑材料性能参数	65

附录G  常用外窗热工性能参数	98

附录H  建筑外窗气密性能分级表	102

附录I  围护结构外表面太阳辐射吸收系数	103

- 1  总    则

- 1. 0. 1  为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规和政策，改善居住建筑室内热环境，提高能源利用效率，依据现行国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ34-2010 和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012，结合广西壮族自治区气候特点和经济发展水平，制定本标准。

【条文说明】为了更好地执行国家的《节约能源法》和国务院的《民用建筑节能条例》，本标准规定我区居住建筑的节能设计要求，并给出了强制性的条文。

我区2007年颁布《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》已实施7年，修编的国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》业已于2010年和2012年发布实施，我区居住建筑节能标准需要进行必要的修订，使相关规定与本地气候结合更加密切，标准的执行可操作性更强。

- 1. 0. 2  本标准适用于广西壮族自治区新建、扩建和改建居住建筑的建筑节能设计。

【条文说明】本标准所指的居住建筑包含住宅建筑、集体宿舍、公寓、别墅、综合楼的居住部分等。由于广西大部分地区处在夏热冬暖气候区，夏热冬暖地区南区居住建筑节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖，但目前大部分托幼建筑、招待所、旅馆冬季采暖的也比较多，且按照GBT 50504-2009《民用建筑设计术语标准》中的分类：托幼建筑属于教育建筑，招待所、旅馆属于商业金融类建筑，在我区托幼建筑、招待所、旅馆按照公共建筑进行节能设计较为合适。在夏热冬暖地区居住建筑的节能设计中，应按本标准的规定控制建筑能耗，并采取相应的建筑、热工和空调、采暖节能措施。

### 1. 0. 3  建筑节能设计应符合安全可靠、经济合理和保护环境的要求，按照因地制宜的原则，使用适宜技术。

### 1. 0. 4  居住建筑节能设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及广西壮族自治区现行相关标准、规范的规定。

【条文说明】本标准对我区居住建筑的建筑、热工、空调、供暖、通风、给排水、电气设计中所采取的节能措施和应该控制的建筑能耗做出了规定，但建筑节能所涉及的专业较多，相关的专业还制定有相应的标准。因此，居住建筑的节能设计，除应执行本标准外，还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

- 2  术    语

- 夏热冬暖地区北区  the north region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以北的部分为北区。

- 夏热冬暖地区南区 the south region of hot summer and warm winter zone

夏热冬暖地区中，以一月份平均气温11.5℃的等温线为分界线，分界线以南的部分为南区。

- 建筑体形系数 shape factor

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所围的体积的比值。

- 单一朝向窗墙面积比 window to wall ratio

某一朝向窗（含阳台门）洞口面积与房间同朝向立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。

- 平均窗墙面积比（CMW） mean of window to wall ratio

建筑物地上居住部分外墙面上的窗面积及阳台门（含露台、晒台等出入口）的洞口总面积与建筑物地上居住部分外墙立面的总面积之比。

- 房间窗地面积比 window to floor ratio

所在房间外墙面上的门窗洞口的总面积与房间地面面积之比。

- 可见光透射比 visible transmittance

透过透明材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光通 量之比。

- 空调采暖年耗电量 annual cooling and heating elect-ricity consumption

按照设定的计算条件，计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。

- 空调采暖年耗电指数annual cooling and heating ele-ctricity consumption factor

实施对比评定法时需要计算的一个空调采暖能耗无量纲指数，其值与空调采暖年耗电量相对应。

- 传热系数（K ） heat transfer coefficient

在稳态条件下，围护结构两侧空气温差为1℃时，单位时间（1h）内通过单位面积传递的热量。

- 建筑外遮阳系数（SD ） outside shading coefficient of window

在相同太阳辐射条件下，有建筑外遮阳的窗口（洞口）所受到的太阳辐射照度的平均值与该窗口（洞口）没有建筑外遮阳时受到的太阳辐射照度的平均值之比。

- 外窗本身遮阳系数（SC ） shading coefficient of window

在直射阳光照射的时间段内，透过外窗进入室内的太阳辐射热量与透过窗口进入室内的太阳辐射热量的比值。可以近似地取为窗玻璃的遮蔽系数Se乘以窗玻璃面积A玻除以整窗面积A窗，即

SC=Se×A玻/A窗

- 外窗综合遮阳系数（Sw） overall shading coefficient of window

用以评价窗本身和窗口的建筑外遮阳装置综合遮阳效果的系数，其值为窗本身的遮阳系数(SC)与窗口的建筑外遮阳系数(SD)的乘积。

- 导热系数（λ） thermal conductivity

在稳态条件和单位温差作用下，通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量。

- 热阻（R） thermal resistance

表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量。

- 蓄热系数（S） coefficient of heat accumulation

当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时，通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。

- 热惰性指标（D） index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标，其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。

- 参照建筑 reference building

采用对比评定法时作为比较对象的一栋符合节能标准要求的假想建筑。

- 对比评定法 custom budget method

将所设计建筑物的空调采暖能耗和相应参照建筑物的空调采暖能耗作对比，根据对比的结果来判定所设计的建筑物是否符合节能要求。

- 换气次数 air exchange rate

单位时间内室内空气的更换次数，即通风量与房间容积的比值。

- 典型气象年(TMY) typical Meteorological Year

以近10年的月平均值为依据，从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份，资料不连续，还需要进行月间平滑处理。

- 空调采暖设备能效比（EER） energy efficient ratio

在额定工况下，空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量的比值。

- 通风开口面积 ventilation area

外围护结构上自然风气流通过开口的面积。用于进风者为进风开口面积，用于出风者为出风开口面积。

- 通风路径 ventilation path

自然通风气流经房间的进风开口进入，穿越房门、户内（外）公用空间及其出风开口至室外时可能经过的路线。

- 建筑用反射隔热涂料 solar heat reflecting insulation coatings for buildings

具有较高太阳热反射比和半球发射率，可以达到明显隔热效果的涂料。

- 太阳辐射吸收系数（ρ） solar radiation absorbability factor

表面吸收的太阳辐射热与其所接受到的太阳辐射热之比。

- 3  基本规定

- 建筑节能设计应符合安全可靠、经济合理和环保的要求，按照因地制宜的原则，使用适宜技术。

1  居住建筑在总体规划，单体朝向、户型的内部结构、外窗可开启面积的设计时，应结合广西的气候条件，满足夏季主导风向的通风要求。

2  建筑外窗、东西向外墙、屋面等部位，做好建筑遮阳、隔热处理。

3  坚持可持续发展原则，优先考虑使用当地建材、自保温外墙体系。

4  居住建筑应经论证后尽可能应用节能量较大、经济可行的可再生能源技术，如太阳能、浅层地能、风能、生物能等。

- 广西壮族自治区居住建筑的建筑热工和暖通空调设计必须采取节能措施，在保证室内热环境舒适的前提下，将空调和采暖能耗控制在本标准规定的范围内。

【条文说明】我区居住建筑节能设计市应按照建筑所在地的气候区考虑空调、采暖的设计要求，选用适合的节能设施，同时建筑围护结构的热工性能应满足相应节能标准的要求，使得炎热和寒冬室内热环境更加舒适，空调、采暖设备使用的时间短，能源利用效率高。

本标准规定节能设计应首先要保证建筑室内热环境质量，提高人民居住舒适水平，以此作为前提条件；与此同时，还要提高空调、采暖的能源利用效率，以实现节能的基本目标。

- 居住建筑方案、初步设计应编制节能说明专篇，施工图节能设计文件应包括节能设计专篇、节能计算书和报审表。

- 桂林市属夏热冬冷地区，居住建筑节能设计执行夏热冬冷地区标准；柳州、河池和贺州市属夏热冬暖地区北区；百色市的隆林、西林及田林的西半部属温和地区，可执行夏热冬暖地区北区标准；其他市属夏热冬暖地区南区，执行夏热冬暖地区南区标准（图3.0.4）。

图3.0.4  夏热冬暖地区居住建筑节能设计分区图

【条文说明】我区地跨夏热冬冷地区、夏热冬暖地区及温和地区，按现行《民用建筑热工设计规范》（GB51076-93）规定我区夏热冬冷地区包括桂林、资源、全州、三江、龙胜、兴安、灌阳、灵川、融安、融水、临桂、永福、恭城、阳朔、富川、平乐、荔浦；其余属于夏热冬暖地区。按照国家行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》规定，又以一月份的平均温度11.5℃为分界线，将广西壮族自治区夏热冬暖地区进一步细分为两个区，等温线的北部为北区，南部为南区。图3.0.4中有两条区域分界线为，上一条为夏热冬冷地区与夏热冬暖地区分界线，下一条为北区与南区的分界线。

- 建筑功能包含居住、办公或商业的综合楼，应分别按居住建筑和公共建筑进行相应的节能设计和报审。夏热冬暖地区居住建筑架空层及不安装集中空调的内部服务用房（面积不大于100m²）、地下层车库可不作围护结构热工节能设计。

- 居住建筑的节能设计和节能计算应以相对独立的单体为设计计算单体，不相连接的或连接不紧密的建筑不可组合成同一单体进行节能计算，但可以作为周围环境加以考虑。

- 4  建筑节能设计计算指标

- 夏热冬冷地区及夏热冬暖北区的居住建筑节能设计应主要考虑夏季空调，兼顾冬季采暖；夏热冬暖南区的居住建筑节能设计应考虑夏季空调，可不考虑冬季采暖。

【条文说明】在夏热冬暖居住建筑节能设计标准编制过程中，对南、北区内的若干个城市进行了全年能耗模拟计算，模拟时设定的室内温度是16～26℃。从模拟结果中发现，处在南区的建筑采暖能耗占全年采暖空调总能耗的20%以下，考虑到模拟计算时内热源取为0（即没有考虑室内人员、电气、炊事的发热量），同时考虑到当地居民的生活习惯，所以规定南区内的建筑设计时可不考虑冬季供暖。处在北区的建筑的采暖能耗占全年采暖空调总能耗的20%以上，北区内的建筑冬季确实有供暖的需求，夏热冬冷地区的建筑更是有供暖的需求。

- 夏季空调室内设计能耗计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度：26℃；

2  计算换气次数： 1.0次/ h。

- 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区北区冬季采暖室内设计能耗计算指标应按下列规定取值：

1  居住空间室内设计计算温度 ：夏热冬冷地区取18℃； 夏热冬暖地区北区取16℃。

2  计算换气次数 1.0 次/h。

【条文说明】（4.0.2-4.0.3）

室内热环境质量的指标体系包括温度、湿度、风速、壁面温度等多项指标。标准中只规定了温度指标和换气次数指标，这是由于当前一般住宅较少配备户式中央空调系统，室内空气湿度、风速等参数实际上难以控制。另一方面，在室内热环境的诸多指标中，温度指标是一个最重要的指标，而换气次数指标则是从人体卫生角度考虑必不可少的指标，所以只提出空气温度指标和换气次数指标。

居住空间夏季设计计算温度规定为26℃，夏热冬暖地区北区按《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012冬季居住空间设计计算温度规定为16℃，基本上达到了热舒适的水平。夏热冬冷地区按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010规定取18℃。

换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标，冬、夏季室外的新鲜空气进入建筑内，一方面有利于确保室内的卫生条件，另一方面又要消耗大量的能源，因此要确定一个合理的计算换气次数。当前居住建筑的净高一般大于2.5m，按人均居住面积15㎡计算，1小时换气1次，相当于人均占有新风会超过37.5m3/时。应该说，每小时换气1次已达到卫生要求。

潮湿是广西气候的一大特点。在室内热环境主要设计指标中虽然没有明确提出相对湿度设计指标，但并非完全没有考虑潮湿问题。实际上，在空调设备运行的状态下，室内同时在进行除湿。因此在大部分时间内，室内的潮湿问题也已经得到了解决。

- 节能计算时夏热冬冷地区建筑室内得热平均强度为4.3W/m²，夏热冬暖地区室内不应考虑照明得热和其他内部设备得热。

- 当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面（太阳辐射吸收系数ρ<0.6）时，其计算用的太阳辐射吸收系数应按附录B进行修正计算，且不得重复计算其当量附加热阻。

【条文说明】屋顶外表面和外墙面采用浅色饰面材料是重要的节能措施，但由于目前很多浅色饰面的耐久性问题没有得到解决，同时随着外界粉尘等污染物的作用，其太阳辐射吸收系数会有所增加。目前，不少地方出现了在使用“对比评定法”时取用低ρ值来通过节能计算的做法，片面夸大了浅色饰面材料的作用。所以本条规定了热反射饰面计算用的太阳辐射吸收系数应取按附录B修正之值，且不得重复计算其当量附加热阻。不得重复计算其当量附加热阻可以理解为：当量附加热阻仅可以代入围护结构进行规定性指标计算并进行判定；当需进行建筑节能设计的综合评价时，应输入修正后的ρ值进行计算，此时围护结构不得再计算其附加热阻。

- 广西区内各市居住建筑节能设计的室外气象参数选择按表 4.0.6 的规定执行。

- 表4.0.6   各市执行气象参数对照表

| 参照执行城市 | 所在城市 |
| --- | --- |
| 桂林 | 桂林 |
| 柳州 | 柳州、河池、贺州 |
| 南宁 | 南宁、百色、来宾、梧州、玉林、贵港 |
| 龙州 | 钦州、崇左、北海、防城港 |

- 5  建筑和建筑热工节能设计

- 5. 1  建筑规划与平面布置

- 居住建筑的总平面规划布置应根据当地夏季主导风向合理规划，设计应有利于过渡季及夏季的自然通风，并宜减少居住区硬化地面，增加绿地和水域面积，减轻热岛效应。

【条文说明】良好的室外风环境是建筑室内能形成有效自然通风的前提，也是降低热岛效应的主要措施之一。影响室外风环境的因素主要有当地风力条件、当地地形地貌、住区周边建筑布局、住区建筑布局等。当住区面积较小时，室外风环境受周边当地地形地貌、住区周边建筑布局等既有条件限制，很难对室外风环境进行优化；但对于占地面积较大的居住建筑项目，通过对其风环境进行模拟预测，结合住区内部建筑的布局、形体等进行优化，能够改善居住区域的环境舒适度，并提升节能效果。

- 居住建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向，尽量避免主要房间受东、西向的日晒。

【条文说明】我区地处中南沿海，4～9月大多盛行东南风和西南风，居住建筑物南北向和接近南北向布局，有利于自然通风，增加居住舒适度。太阳辐射得热对建筑能耗的影响很大，夏季太阳辐射得热会增加空调制冷能耗，冬季太阳辐射得热会降低采暖能耗。南北朝向的建筑物夏季可以减少太阳辐射得热，减少空调消耗；冬季可以增加太阳辐射得热，减少采暖消耗。因此南北朝向是最有利的建筑朝向。但随着社会经济的发展，建筑物风格也多样化，或建筑朝向受用地条件的限制，不可能都做到南北朝向，所以本条文严格程度用词采用“宜”。建筑通过有利于自然通风的形体设计和开窗设计，避免主要房间受东、西向日晒，对建筑节能是十分必要的。

- 夏热冬冷地区建筑的体形系数应符合表5.1.3的规定，当体形系数不满足表5.1.3的规定，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

表5.1.3 居住建筑的体形系数限值

| 建筑层数 | ≤3层 | 4～11层 | ≥12层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑的体形系数 | ≤0.55 | ≤0.40 | ≤0.35 |

【条文说明】本条为强制性条文。建筑物体形系数是指建筑物的外表面积与外表面积所包的体积之比。体形系数是表征建筑热工特性的一个重要指标，与建筑物的层数、体量、形状等因素有关。体形系数越大，则表现出建筑的外围护结构面积大，体形系数越小则表现出建筑外围护结构面积小。体形系数的大小对建筑能耗的影响非常显著。体形系数越小，单位建筑面积对应的外表面积越小，外围护结构的传热损失越小。从降低建筑能耗的角度出发，应该将体形系数控制在一个较低的水平上。但是，体形系数不只是影响外围护结构的传热损失，它还与建筑造型、平面布置、采暖通风等紧密相关。体形系数过小，将制约建筑师的创造性，造成建筑造型呆板，平面布局困难，甚至损害建筑功能。因此应权衡利弊，兼顾不同类型的建筑造型，来确定体形系数。当体形系数超过规定时，则要求提高建筑围护结构的保温隔热性能，并按照本标准第5 章的规定通过建筑围护结构热工性能综合判断，确保实现节能目标。表5.1.3 中的建筑层数分为三类，是根据目前本地区大量新建居住建筑的种类来划分的。如（l ~3）层多为别墅，（4~11）层多为板式结构楼，其中6 层板式楼最常见，12层以上多为高层塔楼。考虑到这三类建筑本身固有的特点，即低层建筑的体形系数较大，高层建筑的体形系数较小，因此，在体形系数的限值上有所区别。

- 夏热冬暖地区北区单元式、通廊式住宅的体形系数不宜大于 0.35，塔式住宅的体形系数不宜大于0.40。

【条文说明】在夏热冬暖地区，北区和南区气候仍有所差异，南区纬度比北区低，冬季南区建筑室内外温差比北区小，而夏季南区和北区建筑室内外温差相差不大，因此，南区体形系数大小引起的外围护结构传热损失影响小于北区。本条文只对北区建筑物体形系数作出规定，而对经济相对发达，建筑形式多样的南区建筑体形系数不作具体要求。

### 居住建筑设计应组织自然通风，每户至少应有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求。

【条文说明】本条对房间的通风路径进行了规定，房间可满足自然通风的设计条件为：1、当房间有可开启外窗进风时，能够从户内（厅、厨房、卫生间等）或户外公用空间（走道、楼梯间等）的通风开口或洞口出风，形成房间通风路径；2、房间通风路径上的进风开口和出风开口不应在同一朝向；3、当户门设有常闭式防火门时，户门不应作为出风开口。

模拟分析和实测表明，房间的通风路径的形成受平面和空间布局、开口设置等建筑因素影响，也受自然风来流风向等环境因素影响，实际的通风路径是十分复杂和多样的，但当建筑单元内的户型平面及对外开口（门窗洞口）形式确定后，对于任何一个可以满足自然通风设计条件的房间，都必然具备一条合理的通风路径，如图5.1.5（a）所示，当房1的外窗C1受到来流风正面吹入时，显然可形成C1→（C2+ C5+ C6）通风路径，表明该房间具备了可以形成穿堂风的必要条件。同理可以判断房2、房3所对应的通风路径分别为C4→（C3+C7）、C1→（C6）。

一般住宅房间均是通过房门开启与厅堂、过道等公用空间形成通风路径的，在使用者本人私密性允许的情况下利用开启房门形成通风路径是可行的，但对于房与房之间需要通过各自的房门都要开启才能形成通风路径的情况，因受限于他人私密性要求通风路径反而不能得到保证。同样，对于同一单元内的两户而言，都要依靠开启各自的户门才能形成通风路径也不能得到保证。因此，套内的每个居住房间只能独立和户内的公用空间组成通风路径，不应以居室和居室之间组成通风路径；单元内的各户只能通过户门独立地和单元公用空间组成通风路径，不应以户与户之间通过户门组成通风路径。

当单元内的公用空间出于防火需要设为封闭或部分的空间，已无对外开口或对外开口很小时，也不能作为各户的出风路径考虑。

要求每户至少有一个房间具备有效的通风路径，是对居住建筑自然通风设计的最低要求。

设计房间通风路径时不需要考虑房间窗口朝向和当地风向的关系，只要求以房间外窗作为进风口判断该房间是否具备合理的通风路径，目的是为了确保房间自然通风的必要条件。事实上，广西属于季风气候，受季风、海洋与山地形成的局地风以及城市居住区形态等影响，居住建筑任何朝向的外窗均有迎风的可能，因此，按窗口进风设计房间通风路径，符合南方地区居住区风环境的特点。

套内房间通风路径上对外的进风开口和对外的出风开口如果在同一个朝向时，这条通风路径显然属于无效的，因此规定进风口所在的外立面朝向和出风口所在外立面朝向的夹角不应小于90°（如图5.1.5.a所示）。一般，对于只有一个朝向的套房，多在片面追求容积率、单元套数较多的情况下产生的，一旦单元内的公用空间对外无有效开口，这类单一朝向套房往往因为通风不良室内过热，且室内空气质量也得不到保证，正是本条文规定重点限制的单元平面类型，如图5.1.5（b）的D、E、F户。但是，通过设计一处单元内的公用空间的对外开口，这类单一朝向的户型也能够组织形成有效的通风路径，如图5.1.5（b）的C户。对于利用单元公用空间的对外开口形成的房间通风路径，出于鼓励通风设计考虑，暂时不对房间门窗进风口和设在单元公共空间出风口进行朝向规定，如图5.1.5（b）的A、B户。

| （a）套户 | （b）单元 |
| --- | --- |
| 图5.1.5 套内房间通风路径示意图 |  |

- 5.2  屋顶及外墙热工节能设计

- 夏热冬冷地区居住建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表5.2.1的规定。

1  当设计建筑的南、北外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板不符合表5.2.1的规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

表5.2.1  夏热冬冷地区建筑围护结构各部分的传热系数K[W/ (㎡·K)]、热情性指标D

| 体形系数 | 屋 顶 | 外 墙 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.4 | K≤0.8，D≤2.5或 K≤1.0，D＞2.5 | K≤1.0，D≤2.5或K≤1.5，D＞2.5 | K≤1.5 | K≤2.0 |
| ＞0.4 | K≤0.5，D≤2.5或 K≤0.6，D＞2.5 | K≤0.8，D≤2.5或K≤1.0，D＞2.5 | K≤1.0 | K≤2.0 |

2  居住建筑的屋面及东、西墙、以及分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔墙应满足5.2.1的规定；D＜2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176所规定的隔热要求。

【条文说明】本条为强制性条文。本条规定：只允许在建筑的南、北外墙、底面接触室外空气的架空或外挑楼板不满足本条要求时进行“建筑节能设计的综合评价”，也就是说屋顶、东西外墙，以及分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙中的填充墙部分的热工性能指标必须达到本条要求。之所以作出这样的规定是基于如下的考虑：按第6章的规定进行的围护结构热工性能的综合判断只涉及屋面、外墙、外窗等与室外空气直接接触的外围护结构，与分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙等无关。

在进行节能建筑围护结构热工设计时，既要满足春季保温，又要满足夏季隔热要求。采用平均传热系数是考虑了围护结构周边混凝土梁、剪力墙等“热桥”的影响，以保证建筑在夏季空调和冬季采暖时通过围护结构的传热量小于标准的要求，不至于造成由于忽略了热桥影响而建筑耗热量或耗冷量的计算值过小，使设计的建筑物达不到预期的节能效果。

- 夏热冬暖地区居住建筑屋顶和外墙的传热系数和热惰性指标应符合表5.2.2的规定。

1  当设计建筑的南、北外墙不符合表5.2.2的规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

2  居住建筑的屋顶及东、西外墙应满足表5.2.2的规定；D<2.5的轻质屋顶和东、西墙，还应满足国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176所规定的隔热要求。

表5.2.2  屋顶和外墙的传热系数K [W/ (㎡· K) ]、热情性指标D

| 屋 顶 | 外 墙 |
| --- | --- |
| 0.4<K≤0.9，D≥2.5 | 2.0<K≤2.5，D≥3.0或1.5<K≤2.0，D≥2.8或0.7<K≤1.5，D≥2.5 |
| K≤0.4 | K≤0.7 |
| 注1：外墙传热系数K和热情性指标D中，2.0<K≤2.5，D≥3.0 这一档要求仅适用于南区。 |  |

【条文说明】本条文为强制性条文，对保证居住建筑的节能舒适是非常关键的。如果所设计建筑的外墙不能完全符合本条的规定，在屋顶和东、西面外墙满足本条规定的前提下，可采用第6章的对比评定法来判定该建筑是否满足节能要求。

围护结构的K、D值直接影响建筑采暖空调房间冷热负荷的大小，也直接影响到建筑能耗。在夏热冬暖地区，一般情况下居住建筑南、北面窗墙比较大，建筑东、西面外墙开窗较少。这样，在东、西朝向上，墙体的K、D值对建筑保温隔热的影响较大。并且，东、西外墙和屋顶在夏季均是建筑物受太阳辐射量较大的部位，顶层及紧挨东、西外墙的房间较其他房间得热更多。用对比评定法来计算建筑能耗是以整个建筑为单位对全楼进行综合评价。当建筑屋顶及东、西外墙不满足表5.2.2中的要求，而使用对比评定法对其进行综合评价且满足要求时，虽然整个建筑节能设计满足《标准》要求，但顶层及靠近东、西外墙房间的能耗及热舒适度势必大大不如其他房间。这不论从技术角度保证每个房间获得基本一致的热舒适度，还是从保证每个住户获得基本一致的节能效果这一社会公正性方面来看都是不合适的。因此，有必要对顶层及东、西外墙规定一个最低限制要求。

夏热冬暖地区，外围护结构的自保温隔热体系逐渐成为一大趋势。如加气混凝土、页岩多孔砖、陶粒混凝土空心砌块、自隔热砌块等材料的应用越来越广泛。这类砌块本身就能满足本条文要求，同时也符合国家墙改政策。本条文根据各地特点和经济发展不同程度，提出使用重质外墙时，按三个级别予以控制。即：2.0<K≤2.5，D≥3.0或1.5<K≤2.0，D≥2.8或0.7<K≤1.5，D≥2.5。

本条文对使用重质材料的屋顶传热系数K值作了调整。目前，夏热冬暖地区屋顶隔热性能已获得极大改善，普遍采用了高效绝热材料。但是，对顶层住户而言，室内热环境及能耗水平相对其他住户仍显得较差。适当提高屋顶K值的要求，不仅在技术上容易实现，同时还能进一步改善屋顶住户的室内热环境，提高节能水平。因此，本条文将使用重质材料屋顶的传热系数K值调整为0.4<K≤0.9。

外墙采用轻质材料或非轻质自隔热节能墙材时，对达到标准所要求的K值比较容易，要达到较大的D值就比较困难。如果围护结构要达到较大的D值，只有采用自重较大的材料。围护结构D值和相关热容量的大小，主要影响其热稳定性。因此，过度以D值和相关热容量的大小来评定围护结构的节能性是不全面的，不仅会阻碍轻质保温材料的使用，还限制了非轻质自隔热节能墙材的使用和发展，不利于这一地区围护结构的节能政策导向和墙体材料的发展趋势。实践证明，按一般规定选择K值的情况下，D值小一些，对于一般舒适度的空调房间也能满足要求。本条文对轻质围护结构只限制传热系数的K值，而不对D值做相应限定，并对非轻质围护结构的D值做了调整，就是基于上述原因。

### 居住建筑的屋顶和外墙宜采用下列隔热措施：

1  反射隔热外饰面（如浅色粉刷、涂层和面砖等）；

2  屋顶内设置贴铝箔的封闭空气间层；

3  用含水多孔材料做屋面或外墙面的面层；

4  屋面种植；

5  屋面遮阳；

6  屋面蓄水；

7  东、西外墙采用花格构件或植物遮阳。

- 当按规定性指标设计,计算屋顶和外墙总热阻时，5.2.3条各项节能措施的当量热阻附加值可按表 5.2.4 取值。反射隔热涂料外饰面的外围护结构规定性指标可按《建筑用反射隔热涂料应用技术规程》DBJ/T-001-2013热工设计章节规定计算。

表5.2.4  隔热措施的当量附加热阻

| 采取节能措施的屋顶或外墙 |  |  | 当量热阻附加值（㎡.K/W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 反射隔热外饰面 | （0.4≤ρ＜0.6） |  | 0.15 |
|  | （ρ＜0.4） |  | 0.20 |
| 屋顶内部带有铝箔的封闭空气间层 | 单面铝箔空气间层 （mm） | 20 | 0.43 |
|  |  | 40 | 0.57 |
|  |  | 60及以上 | 0.64 |
|  | 双面铝箔空气间层 | 20 | 0.56 |
|  |  | 40 | 0.84 |
|  |  | 60及以上 | 1.01 |
| 用含水多孔材料做面层的屋顶面层 |  |  | 0.45 |
| 用含水多孔材料做面层的外墙面 |  |  | 0.35 |
| 屋面蓄水层 |  |  | 0.4 |
| 屋面遮阳构造 |  |  | 0.3 |
| 屋面种植层 |  |  | 0.9 |
| 东、西外墙体遮阳构造 |  |  | 0.3 |
| 注：1ρ为修正后的屋顶或外墙面外表面的太阳辐射吸收系数，反射隔热外饰面的修正方法见附录B。 |  |  |  |

【条文说明】采用本条文所提出的这几种屋顶和外墙的节能措施，是基于华南地区的气候特点，考虑充分利用气候资源达到节能目的而提出的，同时也是为了鼓励推行绿色建筑的设计思想。这些措施经测试、模拟和实际应用证明是行之有效，其中有些措施的节能效果显著。

采用浅色饰面材料的屋顶外表面和外墙面，在夏季能反射较多的太阳辐射热，从而能降低室内的太阳辐射得热量和围护结构内表面温度。当白天无太阳时和在夜晚，浅色围护结构外表面又能把围护结构的热量向外界辐射，从而降低室内温度。但浅色饰面的耐久性问题需要解决，目前的许多饰面材料并没有很好地解决这一问题，时间长了仍然会使得太阳辐射吸收系数增加。所以本次修订把附加热阻减小了，而且把太阳辐射吸收系数小于0.4的材料一律按照0.4的材料对待，从而不致过分夸大浅色饰面的作用。

仍有些地区习惯采用带有空气间层的屋顶和外墙。考虑到夏热冬暖地区居住建筑屋顶设计形式的普遍性，架空大阶砖通风屋顶受女儿墙遮挡影响效果较差，且习惯上也逐渐被成品的带脚隔热砖所取代，故本条文未对其做特别推荐，其隔热效果也可以近似为封闭空气间层。研究表明封闭空气间层的传热量中辐射换热比例约占70%。本条文提出采用带铝箔的空气间层目的在于提高其热阻，贴敷单面铝箔的封闭空气间层热阻值提高3.6倍，节能效果显著。值得注意的是，当采用单面铝箔空气间层时，铝箔应设置在室外侧的一面。

蓄水、含水屋面是适应本气候区多雨气候特点的节能措施，国外如日本、印度、马来西亚等和我国长江流域省份及台湾省都有普遍应用，也有一些地区如四川省等颁布了相关的地方标准。这类屋顶是依靠水分的蒸发消耗屋顶接收到的太阳辐射热量，水的主要来源是蓄存的天然降水，补充以自来水。实测表明，夏季采用上述措施屋顶内表面温度下降3~5℃，其中蓄水屋面下降3.3℃，含水屋面下降3.6℃。含水屋面由于含水材料在含水状态下也具有一定的热阻故表现为这种屋面的隔热作用优于蓄水屋面。当采用蓄水屋面时，储水深度应大于等于200mm，水面宜有浮生植物或浅色漂浮物；含水屋面的含水层宜采用加气混凝土块、陶粒混凝土块等具有一定抗压强度的固体多孔建筑材料，其质量吸水率应大于10%，厚度应大于等于100mm。墙体外表面的含水层宜采用高吸水率的多孔面砖，厚度应大于10mm，质量吸水率应大于10%，通常采用符合GB/T4100《陶瓷砖》吸水率要求为Ⅲ类的陶质砖。

遮阳屋面是现代建筑设计中利用屋面作为活动空间所采取的一项有效的防热措施，也是一项建筑围护结构的节能措施。本标准建议两种做法：采用百叶板遮阳棚的屋面和采用爬藤植物遮阳棚的屋面。测试表明，夏季顶层空调房间屋面做有效的遮阳构架，屋顶热流强度可以降低约50%，如果热流强度相同时，做有效遮阳的屋顶热阻值可以减少60%。同时屋面活动空间的热环境会得到改善。强调屋面遮阳百叶板的坡向在于，夏热冬暖地区位于北回归线两侧，夏季太阳高度角大，坡向正北向的遮阳百叶片可以有效地遮挡太阳辐射，而在冬季由于太阳高度角较低时太阳辐射也能够通过百叶片间隙照到屋面，从而达到夏季防热冬季得热的热工设计效果，屋面采用植物遮阳棚遮阳时，选择冬季落叶类爬藤植物的目的也是如此。屋面采用百叶遮阳棚的百叶片宜坡向北向45º；植物遮阳棚宜选择冬季落叶类爬藤植物。

种植屋面是隔热效果最好的屋面。本次标准修订对其附加热阻增加了，这符合时机测试的结果。通常，采用种植屋面，种植层下方的温度变化很小，表明太阳辐射基本被种植层隔绝。本次增加种植屋面的附加热阻，使得种植屋面不需要采取其他措施，就能够满足节能标准的要求，这有利于种植屋面的推广。

- 当单一朝向的外墙由不同材料类型墙体组成时，应计算两种外墙的传热系数和热惰性指标的加权平均值，其加权平均值应满足本标准5.2.1及5.2.2的规定。

### 外围护结构选用的材料，应考虑其生命周期，宜采用在建筑物的生命周期内性价比最优，污染最少的。

- 5.3  外门窗及遮阳节能设计

### 各朝向窗墙面积比应符合下列规定，窗墙面积比计算规定详附录C：

1  夏热冬冷地区建筑各朝向窗墙面积比，南向不应大于0.45、北向不应大于0.40，东、西向不应大于0.35。当设计建筑的窗墙面积比不符合上述规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

2  夏热冬暖地区建筑各朝向的单一朝向窗墙面积比，南、北向不应大于0.40；东、西向不应大于0.30。当设计建筑的外窗不符合上述规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

【条文说明】1 本条为强制性条文。普通窗户（包括阳台门的透明部分）的保温性能比外墙差很多，尤其是夏季白天通过窗户进入室内的太阳辐射得热也比外墙多得多。一般而言，窗墙面积比越大，则采暖和空调的能耗也越大。因此，从节约的角度出发，必须限制窗墙面积比。在一般情况下，应以满足室内采光、通风等要求作为窗墙面积比的确定原则。本条文中规定的数值能满足较大进深房间的采光要求；在夏热冬冷地区，人们无论是过渡季节还是冬、夏两季普遍有开窗加强房间通风的习惯。一是自然通风改善了室内空气品质；二是夏季在两个连晴高温期间的阴雨降温过程或降雨后连晴高温开始升温过程的夜间，室外气候凉爽宜人，加强房间通风能带走室内余热和积蓄冷量，可以减少空调运行时的能耗，因此本条在南、北向允许较大的开窗面积。条文中对东、西向窗墙面积比限制较严，因为不同朝向墙面太阳辐射强度的峰值，以东、西向墙面为最大，南向墙次之，北向墙为最小。因此，严格控制东、西向窗墙面积比限值是合理的。本条取消国家现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 中“每套房间允许一个房间（不分朝向）窗墙面积比可达到0.6”的规定，在节能设计中控制朝向窗墙比后，再控制某个房间的窗墙比意义不大。

设计建筑的窗墙面积比突破限值规定是允许的，但是为了满足建筑节能设计的要求，需进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

2 本条文是强制性条文，对保证居住建筑达到节能的目标是非常关键的。通过计算机模拟分析表明，通过窗户进入室内的热量(包括温差传热和辐射得热)，占室内总得热量的相当大部份，成为影响夏季空调负荷的主要因素。以广州市为例，无外窗常规居住建筑物采暖空调年耗电量为30.6 kW•h/㎡ ，当装上铝合金窗，平均窗墙面积比CMW=0.3时，年耗电量是53.02 kW•h/㎡，当CMW=0.47时，年耗电量为67.19 kW•h/㎡ ，能耗分别增加了73.3%和119.6%。说明在夏热冬暖地区，外窗成为建筑节能很关键的因素。参考国家有关标准，兼顾到建筑师创作和住宅住户的愿望，从节能角度出发，对本地区居住建筑各朝向窗墙面积比作了限制。

如果所设计建筑的窗墙比不能完全符合本条的规定，则必须采用第6章的对比评定法来判定该建筑是否满足节能要求。采用对比评定法时，参照建筑的各朝向窗墙比必须符合本条文的规定

### 住宅建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的窗地面积比不应小于 1/6。当房间窗地面积比小于 1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于 0.40。

【条文说明】由于JGJ75-2012标准制定时本条依据是《建筑采光设计标准》GB 50033-2001版，现已采用《建筑采光设计标准》GB 50033-2013版。《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第4.0.2条，该条为强制性条文，要求卧室、起居室（厅）的采光不应低于采光等级的采光标准值，侧面采光的采光系数不应低于2.0%，该值在旧标准为1.0%。相应窗地比估算值新标准为1/6，旧标准为1/7。按新标准6.0.1条说明进行估算，广西绝大部分地区处于Ⅳ类光气候区，相应的光气候系数K取1.1，广西住宅建筑满足标准的窗地面积比为1/5.45。由于窗地面积比为估算值，为方便条文的执行，本标准要求卧室、起居室等主要房间窗地面积比不应小于1/6。

当主要房间窗地面积比较小于1/6时，外窗玻璃的遮阳系数要求也不高。而这时因为窗户较小，玻璃的可见光透射比不能太小，否则采光很差，所以提出可见光透射比不小于0.4的要求。

### 居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于 3.5 W／(㎡·K)，遮阳系数不应大于 0.40。当设计建筑的天窗不符合上述规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

【条文说明】本条为强制性条文。本条在国家现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75提出的天窗要求的基础上有所提高，即将“传热系数不应大于4.0 W／(m2·K)”提高到“传热系数不应大于3.5 W／(m2·K)”。这主要是基于以下考虑：一方面本条提出的技术要求是可以实现的；一方面要达到本条的要求是要付出一定代价的，即要采用性能较好的天窗。

### 居住建筑外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数应符合下列规定

1  夏热冬冷地区居住建筑外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表5.4.5-1的规定。各向不同窗墙比的外窗传热系数不应大于表表5.3.4-1规定的限值；当外窗为凸窗时，凸窗的传热系数限制应比表5.3.4-1规定的限值小10%。当设计建筑的外窗不符合表5.3.4-1的规定时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

表5.3.4-1  夏热冬冷地区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值

| 体型系数 | 外窗平均传热系数K [W/(㎡·K)] | 东、西、南向外窗综合遮阳系数SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 窗墙面积比CMw≤0.25 | 窗墙面积比 0.25＜CMw≤0.30 | 窗墙面积比 0.30＜CMw≤0.35 | 窗墙面积比 0.35＜CMw≤0.40 |
| ≤4.0 | 4.7 | ≤0.9 | --- | --- | --- |
|  | 4.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | --- | --- |
|  | 3.2 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.40 | --- |
|  | 2.8 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.40 | ≤0.35 |
| >0.40 | 4.0 | ≤0.9 | --- | --- | --- |
|  | 3.2 | ≤0.9 | ≤0.9 | --- | --- |
|  | 2.8 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.40 | --- |
|  | 2.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.40 | ≤0.35 |

注：本条文所指的外窗包括阳台门的透明部分。

【条文说明】本条为强制性条文。对外窗的传热系数和窗户的遮阳系数提出合适的要求，是夏热冬冷地区建筑节能设计的关键之一。考虑到我区设计人员的使用习惯，本条是在《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的基础上，并按照表5.3.4-2的方式进行表达，便于设计人员使用。当建筑外窗不能满足本条规定的要求时，必须按照第6章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

取消 “窗墙面积比0.45＜CMw≤0.60”这一列相关内容，与第5.3.1条一致。

2  夏热冬暖地区居住建筑外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数应符合表5.3.4-2和表5.3.4-3的规定。当设计建筑的外窗不符合表5.3.4-2和表5.3.4-3的规定时，或南区外墙外表面的太阳辐射吸收系数ρ＞0.8时，应按第6章的规定进行建筑节能设计综合评价，设计建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)不应超过参照建筑的空调采暖年耗电指数(或耗电量)。

表5.3.4-2  北区居住建筑建筑物外窗平均传热系数和平均综合遮阳系数限值

| 外墙平均指标 | 外窗平均传热系数K [W/(㎡·K)] | 外窗平均综合遮阳系数SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均窗地面积比CMF≤0.25 或平均窗墙面积比CMw≤0.25 | 平均窗地面积比 0.25＜CMF≤0.30 或平均窗墙面积比 0.25＜CMw≤0.30 | 平均窗地面积比 0.30＜CMF≤0.35 或平均窗墙面积比 0.30＜CMw≤0.35 | 平均窗地面积比 0.35＜CMF≤0.40 或平均窗墙面积比 0.35＜CMw≤0.40 |
| K≤2.0 D≥2.8 | 4.0 | ≤0.3 | ≤0.2 | --- | --- |
|  | 3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | --- |
|  | 3.0 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
|  | 2.5 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 |
| K≤1.5 D≥2.5 | 6.0 | ≤0.6 | ≤0.3 | --- | --- |
|  | 5.5 | ≤0.8 | ≤0.4 | --- | --- |
|  | 5.0 | ≤0.9 | ≤0.6 | ≤0.3 | --- |
|  | 4.5 | ≤0.9 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.2 |
|  | 4.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 |
|  | 3.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.7 | ≤0.5 |
|  | 3.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 |
|  | 2.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.7 |
| K≤1.0 D≥2.5 或 K≤0.7 | 6.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.6 | ≤0.2 |
|  | 5.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.7 | ≤0.4 |
|  | 5.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 |
|  | 4.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 |
|  | 4.0 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.7 |
|  | 3.5 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.8 |

表5.3.4-3    南区居住建筑建筑物外窗平均综合遮阳系数限值

| 外墙平均指标 （ρ≤0.8） | 外窗平均综合遮阳系数SW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均窗地面积比CMF≤0.25 或平均窗墙面积比CMw≤0.25 | 平均窗地面积比 0.25＜CMF≤0.30 或平均窗墙面积比 0.25＜CMw≤0.30 | 平均窗地面积比 0.30＜CMF≤0.35 或平均窗墙面积比 0.30＜CMw≤0.35 | 平均窗地面积比 0.35＜CMF≤0.40 或平均窗墙面积比 0.35＜CMw≤0.40 |
| K≤2.5 D≥3.0 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| K≤2.0 D≥2.5 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| K≤1.5 D≥2.6 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 |
| K≤1.0 D≥2.5 或K≤0.7 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 |

注：1、本条文所指的外窗包括阳台门。

2、ρ为外墙外表面的太阳辐射吸收系数。

【条文说明】本条文对保证居住建筑达到现行节能目标是非常关键的，对于那些不能满足本条文规定的建筑，必须采用第6章的对比评定法来计算是否满足节能要求。

窗户的传热系数越小，通过窗户的温差传热就越小，对降低采暖负荷和空调负荷都是有利的。窗的遮阳系数越小，透过窗户进入室内的太阳辐射热就越小，对降低空调负荷有利，但对降低采暖负荷却是不利的。

本条文表5.3.4-2和表5.3.4-3对建筑外窗传热系数和平均综合遮阳系数的规定，是基于使用DOE-2软件对建筑能耗和节能率作了大量计算分析提出的。

计算建筑物的CMF和CMW时，应只计算建筑物的地上居住部分，而不应包含建筑中的非居住部分，非居住部分按其建筑类型进行相应的节能设计。具体计算如下：

建筑平均窗地面积比CMF计算公式为：

CMW=居住部分外墙上的窗洞口及门洞口总面积地上居住部分总建筑面积

建筑平均窗墙面积比CMW计算公式为：

CMW=居住部分外墙上的窗洞口及门洞口总面积地上居住部分外立面总面积

外窗平均传热系数K，是建筑各个朝向平均传热系数按各朝向窗面积加权平均的数值，按照以下公式计算：

K=AE⋅KE+AS⋅KS+AW⋅KW+AN⋅KNAE+AS+AW+AN

式中：AE、AS、AW、AN——东、南、西、北朝向的窗面积；

KE、KS、KW、KN——东、南、西、北朝向窗的平均传热系数，按照下式计算：

KX=iAi⋅KiiAi

式中：KX ——建筑某朝向窗的平均传热系数，即KE、KS、KW、KN；

Ai——建筑某朝向单个窗的面积；

SW,i——建筑某朝向单个窗的传热系数。

建筑外墙面色泽，决定了外墙面太阳辐射吸收系数ρ的大小。外墙采用浅色表面，ρ值小，夏季能反射较多的太阳辐射热，从而降低房间的得热量和外墙内表面温度，但在冬季会使采暖耗电量增大。经计算，ρ的改变，对北区建筑全年总能耗影响不大，而对南区建筑能耗总差别较大。故南区建筑外墙表面太阳辐射吸收系数进行限制，对当ρ>0.8时，则应采用第6章对比评定法来判定建筑物是否满足节能要求。建筑外表面的太阳辐射吸收系数ρ值参见附录B。

### 外窗平均综合遮阳系数，应为建筑各个朝向平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值，并应按下式计算：

SW=AE⋅SW,E+AS⋅SW,S+1.25AW⋅SW,W+0.8AN⋅SW,NAE+AS+AW+AN     （5.3.5）

式中： AE、AS、AW、AN——东、南、西、北朝向的窗面积；

SW,E、SW,S、SW,W、SW,N——东、南、西、北朝向窗的平均综合遮阳系数。

注：各个朝向的权重系数分别为：东、南朝向取1.0，西朝向取1.25，北朝向取0.8。

【条文说明】外窗平均综合遮阳系数SW，是建筑各个朝向平均综合遮阳系数按各朝向窗面积和朝向的权重系数加权平均的数值。

（1）在北区和南区，窗口的建筑外遮阳措施对建筑能耗和节能影响是不同的。在北区采用窗口建筑固定外遮阳措施，冬季会产生负影响，总体对建筑节能影响比较小，因此在北区采用窗口建筑活动外遮阳措施比采用固定外遮阳措施要好；在南区采用窗口建筑固定外遮阳措施，对建筑节能是有利的，应积极提倡。

（2）计算外窗平均综合遮阳系数SW时，根据不同朝向遮阳系数对建筑能耗的影响程度，各个朝向的权重系数分别为：东、南朝向取1.0，西朝向取1.25，北朝向取0.8。SW计算公式如下：

SW=AE⋅SW,E+AS⋅SW,S+1.25AW⋅SW,W+0.8AN⋅SW,NAE+AS+AW+AN

式中：AE、AS、AW、AN——东、南、西、北朝向的窗面积；

SW,E、SW,S、SW,W、SW,N——东、南、西、北朝向窗的平均综合遮阳系数，按照下式计算：

SW,X=iAi⋅SW,iiAi

式中：SW,X——建筑某朝向窗的平均综合遮阳系数，即SW,E、SW,S、SW,W、SW,N；

Ai——建筑某朝向单个窗的面积；

SW,i——建筑某朝向单个窗的综合遮阳系数。

### 夏热冬暖地区居住建筑东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不应大于 0.8。

【条文说明】本条文为新增强制性条文。规定居住建筑东西向必须采取外遮阳措施，建筑外遮阳系数应大于0.8。目前居住建筑外窗遮阳设计中，出现了过分提高和依赖窗自身的遮阳能力轻视窗口建筑构造遮阳的设计势头，导致大量的外窗普遍缺少窗口应有的防护作用，特别是住宅开窗通风时窗口既不能遮阳也不能防雨，偏离了原标准对建筑外遮阳技术规定的初衷，行业负面反响很大。窗口设计时应优先采用建筑构造遮阳，可以通过设计窗眉（套）、窗口遮阳板等建筑构造，或在设计的凸窗洞口缩进窗的安装位置留出足够的遮阳挑出长度等，其次应考虑窗口采用安装构件的遮阳，两者都不能达到要求时再考虑提高窗自身的遮阳能力。对凸窗而言，设计时应把外窗安装位置缩进挑板外沿不小于200mm，形成构造外遮阳，也可以作为安装其他形式的外遮阳的预留位置，如图5.3.6，同时采用安装构件的遮阳，如活动外遮阳设施、中空内置百叶窗等措施。

图5.3.6 凸窗外遮阳措施

### 夏热冬暖地区居住建筑南、北向外窗应采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不应大于0.9。当采用水平、垂直或综合建筑外遮阳构造时，外遮阳构造的挑出长度不应小于表 5.3.7 规定。

表5.3.7  建筑外遮阳构造的挑出长度限值（单位：米）

| 朝向 | 南 |  |  | 北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遮阳型式 | 水平 | 垂直 | 综合 | 水平 | 垂直 | 综合 |
| 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 0.15 |
| 夏热冬暖地区南区 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.45 | 0.30 | 0.20 |

【条文说明】本条文规定建筑外遮阳挑出长度的最低限值和规定建筑外遮阳系数的最高限值是等效的，当不具备执行前者条件时才执行后者。规定的限值，兼顾了遮阳效果和构造实现的难易。计算表明，当外遮阳系数为0.9时，采用单层透明玻璃的普通铝合金窗，综合遮阳系数SW可下降到0.81～0.72，接近中空玻璃铝合金窗的自身遮阳能力，此时对1.5m×1.5m的外窗采用综合式（窗套）外遮阳时，挑出长度不超过0.2m，这一尺度恰好与南方地区200厚墙体居中安装外窗，窗口做0.1m的挑出窗套时的尺寸相吻合（图5.3.7）。

如表5.3.7所示，在规定建筑外遮阳系数限值为0.9时，单独采用水平遮阳或单独采用垂直遮阳，所需的挑出长度均较大，对于1.5m×1.5m的外窗一般需要挑出长度在0.20～0.45m范围，而采用综合遮阳型式（窗套、凸窗外窗口）时所需的挑出长度最小，南、北朝向均需挑出0.15~0.20m即可，这一尺度也适合凸窗型式的改良（如图5.3.6）。

条文中建筑外遮阳系数不应大于0.9的规定，是针对当建筑外窗不具备遮阳挑出条件时，可以按照本要求，在窗口范围内设计其它外遮阳设施。如对于在单边外廊的外墙上设置的外窗不宜设置挑出长度较大的外遮阳板时，设计采用在窗口的窗外侧嵌入固定式的百叶窗、花格窗等固定式遮阳设施也可以符合本条文要求。

表5.3.7  外窗的建筑外遮阳系数

| 季节 | 挑出长度（m） | 南 |  |  | 北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 水平 | 垂直 | 综合 | 水平 | 垂直 | 综合 |
| 夏季 | 0.10 | 0.958 | 0.952 | 0.912 | 0.974 | 0.961 | 0.937 |
|  | 0.15 | 0.939 | 0.929 | 0.872 | 0.962 | 0.943 | 0.907 |
|  | 0.20 | 0.920 | 0.907 | 0.834 | 0.950 | 0.925 | 0.879 |
|  | 0.25 | 0.901 | 0.886 | 0.799 | 0.939 | 0.908 | 0.853 |
|  | 0.30 | 0.884 | 0.866 | 0.766 | 0.928 | 0.892 | 0.828 |
|  | 0.35 | 0.867 | 0.847 | 0.734 | 0.918 | 0.876 | 0.804 |
|  | 0.40 | 0.852 | 0.828 | 0.705 | 0.908 | 0.861 | 0.782 |
|  | 0.45 | 0.837 | 0.811 | 0.678 | 0.898 | 0.847 | 0.761 |
|  | 0.50 | 0.822 | 0.794 | 0.653 | 0.889 | 0.833 | 0.741 |
|  | 0.55 | 0.809 | 0.779 | 0.630 | 0.880 | 0.820 | 0.722 |
|  | 0.60 | 0.796 | 0.764 | 0.608 | 0.872 | 0.808 | 0.705 |
|  | 0.65 | 0.784 | 0.750 | 0.588 | 0.864 | 0.796 | 0.688 |
|  | 0.70 | 0.773 | 0.737 | 0.570 | 0.857 | 0.785 | 0.673 |
|  | 0.75 | 0.763 | 0.725 | 0.553 | 0.850 | 0.775 | 0.659 |
|  | 0.80 | 0.753 | 0.714 | 0.537 | 0.844 | 0.765 | 0.646 |
|  | 0.85 | 0.744 | 0.703 | 0.523 | 0.838 | 0.756 | 0.633 |
|  | 0.90 | 0.736 | 0.694 | 0.511 | 0.832 | 0.748 | 0.622 |
|  | 0.95 | 0.729 | 0.685 | 0.499 | 0.827 | 0.740 | 0.612 |
|  | 1.00 | 0.722 | 0.678 | 0.490 | 0.822 | 0.733 | 0.603 |
| 冬季 | 0.10 | 0.970 | 0.961 | 0.933 | 1.000 | 0.990 | 0.990 |
|  | 0.15 | 0.956 | 0.943 | 0.901 | 1.000 | 0.986 | 0.986 |
|  | 0.20 | 0.942 | 0.924 | 0.871 | 1.000 | 0.981 | 0.981 |
|  | 0.25 | 0.928 | 0.907 | 0.841 | 1.000 | 0.976 | 0.976 |
|  | 0.30 | 0.914 | 0.890 | 0.813 | 1.000 | 0.972 | 0.972 |
|  | 0.35 | 0.900 | 0.874 | 0.787 | 1.000 | 0.968 | 0.968 |
|  | 0.40 | 0.887 | 0.858 | 0.761 | 1.000 | 0.964 | 0.964 |
|  | 0.45 | 0.874 | 0.843 | 0.736 | 1.000 | 0.960 | 0.960 |
|  | 0.50 | 0.861 | 0.828 | 0.713 | 1.000 | 0.956 | 0.956 |
|  | 0.55 | 0.848 | 0.814 | 0.690 | 1.000 | 0.952 | 0.952 |
|  | 0.60 | 0.836 | 0.800 | 0.669 | 1.000 | 0.948 | 0.948 |
|  | 0.65 | 0.824 | 0.787 | 0.648 | 1.000 | 0.944 | 0.944 |
|  | 0.70 | 0.812 | 0.774 | 0.629 | 1.000 | 0.941 | 0.941 |
|  | 0.75 | 0.800 | 0.763 | 0.610 | 1.000 | 0.938 | 0.938 |
|  | 0.80 | 0.788 | 0.751 | 0.592 | 1.000 | 0.934 | 0.934 |
|  | 0.85 | 0.777 | 0.740 | 0.575 | 1.000 | 0.931 | 0.931 |
|  | 0.90 | 0.766 | 0.730 | 0.559 | 1.000 | 0.928 | 0.928 |
|  | 0.95 | 0.755 | 0.720 | 0.544 | 1.000 | 0.925 | 0.925 |
| 备注 | 窗的高、宽均取为1.5m；综合式遮阳的水平板和垂直板挑出长度相等。 |  |  |  |  |  |  |

图5.3.7 窗套

### 夏热冬冷地区东偏北30至东偏南60、西偏北30至西偏南60范围内建筑外窗应设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳，南面外窗宜设置水平遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳。

### 窗口的建筑外遮阳系数SD可采用本标准附录A的简化方法计算，且北区建筑外遮阳系数应取冬季和夏季的建筑外遮阳系数的平均值，南区应取夏季的建筑外遮阳系数。窗口上方的上一楼层阳台或外廊应作为水平遮阳计算；同一立面对相邻立面上的多个窗口形成自遮挡时应逐一窗口计算。典型形式的建筑外遮阳系数可按表 5.3.9 取值。

表5.3.9  典型形式的建筑外遮阳系数SD

| 遮 阳 形 式 | 建筑外遮阳系数SD |
| --- | --- |
| 可完全遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板遮阳板等 | 0.5 |
| 可基本遮挡直射阳光的固定百叶、固定挡板、遮阳板 | 0.7 |
| 较密的花格 | 0.7 |
| 可完全覆盖窗的不透明活动百叶、金属卷帘 | 0.5 |
| 可完全覆盖窗的织物卷帘 | 0.7 |
| 注：位于窗口上方的上一楼层的阳台也作为遮阳板考虑 |  |

【条文说明】建筑外遮阳系数的计算是比较复杂的问题，本标准附录A给出了较为简化的计算方法。根据附录A计算的外遮阳系数，冬季和夏季有着不同的值，而本章中北区应用的外遮阳系数为同一数值，为此，将冬季和夏季的外遮阳系数进行平均，从而得到单一的建筑外遮阳系数。这样取值是保守的，因为对于许多外遮阳设施而言，夏季的遮阳比冬季的好，冬季的遮阳系数比夏季的大，而遮阳系数大，总体上讲能耗是增加的。

窗口上一层的阳台或外廊属于水平遮阳形式。窗口两翼如有建筑立面的折转时会对窗口起到的遮阳作用，此类遮阳属于建筑自遮挡形式，按其原理也可以归纳为建筑外遮阳，计算方法见附录A。规定建筑自遮挡形式的建筑外遮阳系数计算方法，是因为对单元立面上受到立面折转遮挡的窗口，特别是对位于立面凹槽内的外窗遮阳作用非常大，实践证明应计入其遮阳贡献，以避免此类窗口的外遮阳设计得过于保守反而影响采光。

如图5.3.9，当同一个建筑立面A对与其相邻立面上的多个窗口C1、C2、C3都能形成建筑自遮挡时，应逐个窗口确定其挑出系数x，按附录A逐一计算各窗口的建筑外遮阳系数。

本条还列出了一些常用遮阳设施的遮阳系数。这些遮阳系数的给出，主要是为了设计人员可以更加方便地得到遮阳系数而不必进行计算。采用规定性指标进行节能设计计算时，可以直接采用这些数值，但进行对比评定计算时，如果计算软件中有关于遮阳板的计算，则不要采用本条表格中的数值，从而使得节能计算更加精确。如果采用了本条表格中的数值，遮阳板等遮阳设施就由遮阳系数代替了，不可再重复构建遮阳设施的几何模型。

图5.3.9

### 窗本身遮阳系数应按下式计算：

SC=Se×(1-FK / FC)                                 （5.3.10）

式中：SC—-窗本身遮阳系数；

Se---玻璃的遮蔽系数；

FK---窗框的面积；

FC---窗的面积；

FK/FC---窗框面积比，PVC塑钢窗或木窗窗框面积比可取0.30，铝合金窗窗框面积比可取0.20，其它框材的窗按相近原则取值。

【条文说明】窗本身遮阳系数计算需考虑两个部分的的热量传递：一部分是太阳光通过玻璃进入室内的传热量，另一部分为太阳光照射到窗框传递到室内的的热量。本条为了简化计算过程，忽略了太阳光照射到窗框传递到室内的的热量，即仅考虑太阳光通过过玻璃进入室内的传热量。且在实际操作中，玻璃的遮蔽系数是比较容易获得的参数，便于设计人员计算。同时本条给出了典型的窗框面积比，在节能设计时，可以直接采用，进一步简化了设计计算。

- 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％。

【条文说明】本条为强制性条文，是原标准6.1.3.4条的修改和扩充条文。本条文强调南方地区居住建筑应能依靠自然通风改善房间热环境、缩短房间空调设备使用时间，发挥节能作用。房间实现自然通风的必要条件是外门窗有足够的通风开口。因此本条文从通风开口方面规定了设计做法。

房间外门窗有足够的通风开口面积是非常重要。《住宅建筑规范》（GB50368-2005）也规定了每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。经验表明，这一指标由原来的8%提高到10%实践上不会困难。另外，根据原标准使用中反映出的情况来看，门窗的开启方式决定着“可开启面积”，而“可开启面积”一般不等于门窗的可通风面积，特别是对于目前的各式悬窗甚至平开窗等，当窗扇的开启角度小于45°时可开启窗口面积上的实际通风能力会下降1/2左右，因此，修改条文中使用了“通风开口面积”代替“可开启面积”，和《住宅建筑规范》（GB50368-2005）的用词统一便于执行。

因此，当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度小于45°时，通风开口面积应按外窗可开启面积的1/2计算。

### 设计的外窗为凸窗，计算窗墙面积比时，凸窗的面积按透光部分展开面积计算；当凸窗安装位置到外墙距离大于500mm时，不透明的上顶板和侧板应进行保温处理。上顶板和侧板的传热系数限值应符合表5.3.12的规定：

表5.3.12  凸窗板和窗的传热系数限值

| 气候区 | 板的传热系数K [W/(m2·K) ] |
| --- | --- |
| 夏热冬暖地区北区及夏热冬冷地区 | ≤2.0 |
| 夏热冬暖地区 | ≤2.5 |

【条文说明】在居住建筑节能设计中，凸窗对室内热环境影响较大，其节能设计是比较容易被忽视。一方面，凸窗的上顶板和侧板的保温隔热处理相当必要，如果不加处理，这些部位基本上是钢筋混凝土出挑构件，是围护结构中热工性能最薄弱的部位之一，因此规定了传热系数的要求。由于凸窗的使用增加了窗户传热面积，因此规定了凸窗的面积按展开面积计算。另一方面，本条提出的凸窗安装位置到外墙距离大于500mm时上顶板和侧板的传热系数要求在现有的技术条件下是完全可以实现的，如：上顶板可以采用在出挑构件上方用保温砂浆抹灰，在侧板可以采用保温砂浆进行外保温处理（如图5.3.12）。需要说明的是凸窗的下底板也是热工性能最薄弱的部位之一，但本条未提出保温处理要求，主要是基于以下考虑：一是对凸窗下底板进行保温处理施工难度比较大，处理不当容易引发质量问题；二是我区气候条件下，以隔热为主，与上顶板和侧板相比，下底板受太阳辐射的影响较小，对建筑整体能耗影响不大。

| （a）上顶板保温 | （b）侧板外保温 |
| --- | --- |
| 图5.3.12 凸窗的保温处理示意图 |  |

### 居住建筑1至6层外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的4级水平；7层及7层以上外窗的气密性能应不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的6级水平。

【条文说明】为了保证居住建筑的节能，要求外窗及阳台门具有良好的气密性能，以保证夏季在开空调时室外热空气不要过多地渗漏到室内，抵御冬季室外冷空气过多的向室内渗漏。良好的气密性同时也有利于避免台风、暴雨等对建筑外窗的侵袭。

国家现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75与《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的外窗气密性要求在建筑分层规定方面存在一定差异，但整体来说，这一差异对建筑节能的影响不大。《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134本条为强制性条文，由于广西只有小部分地区处在夏热冬冷地区的最南部，低温时间较短，而夏季高温时段较长，故本条对夏热冬冷地区居住建筑的门窗气密性要求不列入强制性标准。对夏热冬暖地区而言，气密性要求在分层上修改与夏热冬冷地区一致，便于指标的统一，有利于操作和管理，也符合居住建筑层数的设计情况。当前市场上合格的平开门窗，其气密性能大部分可满足6级要求。

本条文也可按以下原则掌握：层数为6层以下（含6层）的建筑外窗气密性不低于4级水平，层数为7层以上（含7层）的建筑外窗气密性不低于6级水平。

- 6  建筑节能设计的综合评价

- 居住建筑的节能设计可采用“对比评定法”进行综合评价。当所设计的建筑不能完全符合本标准第5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.3.1、5.3.3和5.3.4条的规定时，则必须采用“对比评定法”对其进行综合评价。综合评价的指标可采用空调采暖年耗电指数，也可直接采用空调采暖年耗电量，并应符合下列规定：

1  当采用空调采暖年耗电指数作为综合评定指标时，所设计建筑的空调采暖年耗电指数不得超过参照建筑的空调采暖年耗电指数，即应符合下式的规定：

（6.0.1-1）

式中: ECF  —— 所设计建筑的空调采暖年耗电指数；

ECFref—— 参照建筑的空调采暖年耗电指数。

2  当采用空调采暖年耗电量指标作为综合评定指标时，在相同的计算条件下，用相同的计算方法，所设计建筑的空调采暖年耗电量不得超过参照建筑的空调采暖年耗电量指标，即应符合下式的规定：

（6.0.1-2）

3  对节能设计进行综合评价的建筑，其屋顶、东西墙的传热系数和热惰性指标必须满足本标准第5.2.1、5.2.2条的规定，天窗的遮阳系数和传热系数应满足第5.3.3条的规定。

【条文说明】本标准的节能设计综合评价采用“对比评定法”。采用这一方法的理由是：既然达到第6章的最低要求，建筑就可以满足节能设计标准，那么将所设计的建筑与满足第6章要求的参照建筑进行能耗对比计算，若所设计建筑物的能耗并不高出按第6章的要求设计的节能参照建筑，则同样应该判定所设计建筑满足节能设计标准。这种方法在美国的一些建筑节能标准中已经被广泛采用。

“对比评定法”是先按所设计的建筑物的大小和形状设计一个节能建筑（即满足第6章的要求的建筑），称之为“参照建筑”。将所设计建筑物与“参照建筑”进行对比计算，若所设计建筑的能耗不比“参照建筑”高，则认为它满足本节能设计标准的要求。若所设计建筑的能耗高于对比的“参照建筑”，则必须对所设计建筑物的有关参数进行调整，再进行计算，直到满足要求为止。

采用对比评定法与采用单位建筑面积的能耗指标的方法相比有明显的优点。采用单位建筑面积的能耗指标，对不同形式的建筑物有着不同的节能要求；为了达到相同的单位建筑面积能耗指标，对于高层建筑、多层建筑和低层建筑所要采取的节能措施显然有非常大的差别。实际上，第6章的有关要求是采用本地区的一个“基准”的多层建筑，按其达到节能50%而计算得到的。将这一“基准”建筑物节能50%后的单位建筑面积能耗作为标准用于所有种类的居住建筑节能设计，是不妥当的。因为高层建筑和多层建筑比较容易达到，而低层建筑和别墅建筑则较难达到。采用“对比评定法”则是采用了一个相对标准，不同的建筑有着不同的单位建筑面积能耗，但有着基本相同的节能率。

本标准引入“空调采暖年耗电指数”作为对比计算的参数。这一指数为无量纲数，它与本标准规定的计算条件下计算的空调采暖年耗电量基本成正比。

本标准的“对比评定法”既可以直接采用空调采暖年耗电量进行对比，也可以采用空调采暖年耗电指数进行对比。采用空调采暖年耗电指数进行计算对比，计算上更加简单一些。本标准也可使用空调采暖年耗电指数或空调采暖年耗电量作为节能综合评价的判据。在采用空调采暖年耗电量进行对比计算时由于有多种计算方法可以采用，因而规定在进行对比计算时必须采用相同的计算方法。同样的理由需采用相同的计算条件。本条也为“对比评定法”专门列出了判定的公式。

本条特别规定天窗、屋面和轻质墙体必须满足第6章的规定，这是因为天窗、屋面的节能措施虽然对整栋建筑的节能贡献不大，但对顶层房间的室内热环境而言却是非常重要的。在自然通风的条件下，轻质墙体的内表面最高温度是控制值，这与节能计算的关系虽然不大，但对人体的舒适度有很大的关系。人不舒适时会采取降低空调温度的办法，或者在本不需要开空调的天气多开空调。因而规定轻质墙体必须满足第6章的要求，而且轻质墙体也较容易达到要求。

节能设计应该综合考虑各方面的因素，做到各方环节节能设计均衡发展，才能保证其设计具有较好的技术和经济可行性。本条提出了采用“建筑节能设计的综合评价”的一些前置条件，其目的在于避免设计人员过分“关注某一环节，而忽略其他环节”的现象，引导设计人员进行合理设计。

- 参照建筑应按下列原则确定：

1  参照建筑的建筑形状、大小和朝向均应与所设计建筑完全相同；

2  参照建筑各朝向和屋顶的开窗面积应与所设计建筑相同，但当所设计建筑某个朝向的窗(包括屋顶的天窗)面积超过本标准第5.3.1、5.3.3条的规定时，参照建筑该朝向(含屋顶)的窗面积应减小到符合本标准第5.3.1、5.3.3条的规定；

3  夏热冬冷地区参照建筑屋顶、外墙、架空或外挑楼板和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第5.2.1条、第5.3.4条规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的体型系数小于或等于0.4时，参照建筑的墙体传热系数应取1.5 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取1.0W／(㎡·K)，；当所设计建筑的的体型系数大于0.4时，参照建筑的墙体传热系数应取1.0 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.6W／(㎡·K)，窗的传热系数应取参照建筑的窗墙比按第5.3.4条规定的最低限值。当设计建筑的体形系数超过本标准表5.1.3的规定时，按同一比例将参照建筑每个开间外墙和屋面的面积分为传热面积和绝热面积两部分，使得参照建筑外围护的所有传热面积之和除以参照建筑的体积等于表5.1.3中的体形系数限值；

4  夏热冬暖地区参照建筑屋顶、外墙和外窗（包括天窗）的各项性能指标应为本标准第5.3.1条、第5.4.5规定的最低限值。其中墙体、屋顶外表面的太阳辐射吸收系数应取0.7；当所设计建筑的墙体热惰性指标大等于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取1.5W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.9 W／(㎡·K)，窗的传热系数应取4.0 W／(㎡·K)；当所设计建筑的墙体热惰性指标小于2.5时，参照建筑的墙体传热系数应取0.7 W／(㎡·K)，屋顶的传热系数应取0.4 W／(㎡·K)，窗的传热系数应取4.0 W／(㎡·K)。

【条文说明】“参照建筑”是用来进行建筑节能设计的综合评价的节能建筑。参照建筑围护结构的各项性能指标应为第5章规定性指标的限值。这样参照建筑是一个刚好满足节能要求的建筑。把所设计的建筑与之相比，即是要求所设计的建筑可以满足节能设计的最低要求。首先，参照建筑必须在大小、形状、朝向等各个方面与所设计的实际建筑物相同，才可以作为对比之用。由于参照建筑是节能建筑，因而它必须满足第5章强制性条款的最低要求。当所设计的建筑在某些方面不能满足节能要求时，参照建筑必须在这些方面进行调整。值得注意的是在夏热冷暖地区，当设计建筑的体形系数超标时，与其形状、大小一样的参照建筑的体形系数一定也超标。由于控制体形系数的实际意义在于控制相对的传热面积，所以可通过将参照建筑的一部分表面积定义为绝热面积达到与控制体形系数相同的目的。

本条提出了确定参照建筑的基本原则，由于目前采用节能设计计算软件进行建筑节能设计的综合评价是普遍的趋势，所以本条主要针对的对象是节能设计软件的编写人员。对于建筑设计人员来说，理解参照建筑的相关原理对掌握设计软件和进行节能设计也是很有帮助的。

- 建筑节能综合评价指标的计算条件用符合下列规定：

1  室内计算温度：夏季26℃，冬季夏热冬暖地区16℃，夏热冬冷地区18℃；

2  室外气象计算参数采用典型气象年；

3  供暖和空调时，换气次数为1.0次/h；

4  空调额定能效比取3.0，供暖额定能效比取1.7；

5  夏热冬冷地区建筑室内得热平均强度为4.3W/m2，夏热冬暖地区建筑室内不考虑照明得热和其他内部得热。

- 6  建筑面积按墙体中轴线围合面积计算；体积计算时，取墙中轴线尺寸计算，楼层高度按楼板面至楼板面距离计算；外表面积按相应墙体中轴线和楼板面的围合面积进行计算。

7  当建筑屋顶和外墙采用反射隔热外饰面（太阳辐射吸收系数ρ<0.6）时，其计算用的太阳辐射吸收系数应取按附录B修正之值，且不得重复计算其当量附加热阻。

【条文说明】本条规定了进行建筑节能设计的综合评价时的基本计算指标。由于国家现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75与《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的基本计算指标存在一定差异，为了便于操作，本条在我区范围之内的大部分计算条件进行了统一规定。计算条件的变化对建筑的能耗计算得出的绝对能耗是有显著影响的，但是由于本标准在节能设计时，设计建筑和参照建筑的计算条件是一致的，取能耗的相对值进行对比判定，就基本上可以抵消了这种由于计算条件变化所带来的影响，所以在我区对计算条件进行统一这一做法是可行的。

- 建筑的空调采暖年耗电量应采用动态逐时模拟的方法计算。空调采暖年耗电量应为计算所得到的单位建筑面积空调年耗电量与采暖年耗电量之和。南区内的建筑物可忽略采暖年耗电量。

【条文说明】本标准规定，计算空调采暖年耗电量采用动态的能耗模拟计算软件。夏热冬暖地区室内外温差比较小，一天之内温度波动对围护结构传热的影响比较大。尤其是夏季，白天室外气温很高，又有很强的太阳辐射，热量通过围护结构从室外传入室内；夜里室外温度下降比室内温度快，热量有可能通过围护结构从室内传向室外。由于这个原因，为了比较准确地计算采暖、空调负荷，并与现行国标《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19保持一致，需要采用动态计算方法。

动态的计算方法有很多，暖通空调设计手册里冷负荷计算法就是一种常用的动态计算方法。本标准采用了反应系数计算方法，并采用美国劳伦斯伯克力国家实验室开发的DOE-2软件作为计算工具。

DOE-2用反应系数法来计算建筑围护结构的传热量。反应系数法是先计算围护结构内外表面温度和热流对一个单位三角波温度扰量的反应，计算出围护结构的吸热、放热和传热反应系数，然后将任意变化的室外温度分解成一个个可迭加的三角波，利用导热微分方程可迭加的性质，将围护结构对每一个温度三角波的反应迭加起来，得到任意一个时期围护结构表面的温度和热流。

DOE-2软件可以模拟建筑物采暖、空调的热过程。用户可以输入建筑物的几何形状和尺寸，可以输入室内人员、电器、炊事、照明等的作息时间，可以输入一年8760个小时的气象数据，可以选择空调系统的类型和容量等等参数。DOE-2根据用户输入的数据进行计算，计算结果以各种各样的报告形式来提供。目前，国内一些软件开发企业开发了多款基于DOE-2的节能计算软件。这些软件为方便建筑节能计算做出了很大贡献。

另外，清华大学开发的DeST动态模拟能耗计算软件也可以用于能耗分析。该软件也给出了全国许多城市的逐时气象数据，有着较好的输入输出界面，采用该软件进行能耗分析计算也是比较合适的。

- 建筑的空调采暖年耗电指数应采用本标准附录D的方法计算。

【条文说明】为了使得节能的对比计算更加方便，本标准给出了根据DOE-2软件拟合的简化计算公式。

- 7  采暖空调和通风节能设计及可再生能源应用

- 7.1  居住建筑采暖空调方式及其设备的选择

### 居住建筑的采暖空调方式及其设备的选择应根据当地资源情况，充分考虑节能、环保与能源利用效率，经技术经济分析和环境评价综合分析后确定。当技术经济合理时，应优先考虑使用符合当地实际情况的可再生能源，如太阳能、浅层地能、空气源等。十二层以下的住宅建筑应设计适用的可再生能源系统，不能利用可再生能源的要在节能专篇中作出特别解释。

【条文说明】我区夏热冬暖地区夏季酷热，夏热冬冷地区冬季比较湿冷。随着经济发展，人民生活水平不断提高，对空调、采暖的需求逐年上升。对于居住建筑选择设计集中空调（采暖）系统方式，还是分户空调（采暖）方式，应根据各地能源、环保等因素，通过仔细的技术经济分析来确定。我区为太阳能分布三类地区，全年日照小时数为1300~2250小时，年太阳辐照量处于3767~5441 MJ/㎡，对有生活热水需求的建筑较适宜使用太阳能热水系统。我区地表水资源具有江河纵横、水系发达、水库数量庞大、水量丰沛、河流含沙量少等主要特征，夏季平均温度25~28℃、冬季平均温度10~16℃；我区平原地区主要为河流冲积平原和溶蚀平原二类，土质松软、土层厚，土壤的含水率极高，具有较丰富的浅层地能资源。

- 7.2  空调系统设计

### 居住建筑进行夏季空调、冬季采暖设计时，宜采用电驱动的热泵型空调器（机组）、燃气、蒸汽或热水驱动的吸收式冷（热）水机组、或有利于节能的其他型式的冷（热）源。

【条文说明】要积极推行应用能效比高的电驱动热泵空调器，或有利于节能的其它形式的冷热源。至于选用何种空调（供暖）方式，应由建筑条件、能源情况、环保要求等进行技术经济分析，以及用户对设备及运行费用的承担能力等因素确定。

### 采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算。

【条文说明】本条为强制性条文。为防止以单位建筑面积冷、热负荷指标作为施工图设计阶段的空调冷热负荷，出现总负荷偏大，导致所选择装机容量偏大，水泵配置偏大、管道直径偏大、末端设备偏大的“四大”现象，造成工程投资增加、空调供暖系统的能耗增加，要求对空调冷负荷必须进行逐时计算。

- 7.3  计量系统设计

### 采用集中式空调（采暖）方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户（或单位）冷（热）量计量设施。

【条文说明】本条为强制性条文。对于我区采取集中式空调（供暖）方式时，应计量收费，量化管理是节约能源的重要手段，以用热量的多少来收取空调供暖费用，既公平合理，又有利于提高用户的节能意识，在涉及具体空调（采暖）节能设计时，可以参考执行现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005及地方标准《广西公共建筑节能设计规范》DBJ45/003-2012中的有关规定。

- 7.4  采暖系统设计

### 居住建筑内集中供暖的热源不宜直接采用电热供暖设备。

【条文说明】用高品位的电能直接转换为低品位的热能进行集中供暖，热效率低，运行费用高，是不合理的。但对于电力充足、电价优惠的地区，或者可利用太阳能、风能等装置发电，建筑可以用电集中供暖。

- 7.5  可再生能源应用设计

### 在确定可再生能源建筑应用设计方案之前，应针对建筑所处的地理位置、环境条件、可再生能源资源情况、利用可再生能源后对环境产生的影响、技术经济性等进行可行性研究分析，经技术论证通过后方可进行施工图设计。

【条文说明】在确定可再生能源建筑应用设计方案之前，应针对建筑所处的地理位置、环境条件、可再生能源的资源情况、利用可再生能源后对环境的影响、技术经济性等进行可行性研究分析，对可行性研究分析报告进行评审并获得通过后方可进行设计。

### 地源热泵空调供暖系统设计应满足广西壮族自治区地方标准《地源热泵系统工程技术规范》DB45/T 586-2009的要求。

【条文说明】广西地方标准《地源热泵系统工程技术规范》DB45/T 586-2009在总结广西地源热泵应用经验基础上，对各类型地源热泵应用提出了较详细的技术要求。

### 当选择水源热泵作为居住区或户用空调（热泵）机组的冷热源时，水源热泵系统应用的水资源必须确保不被破坏、污染。

【条文说明】本条文为强制性条文。《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的3.1.1条：“地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查，并对浅层地热能资源进行勘察”；5.1.1条：“地下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计，并必须采取可靠回灌措施，确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层，不得对地下水资源造成浪费及污染。系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行监测”。

- 7.6  设备设计能效

### 设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机时，所选用机组的能效比（性能系数）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定值。

### 采用多联式空调（热泵）机组作为户式集中空调（采暖）机组时，所选用机组的制冷综合性能系数[IPLV(C)]应不低于国家标准《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB21454中规定的第3级。

【条文说明】（7.6.1~7.6.2）为强制性条文。集中空调供暖系统中，冷热源的能耗是空调采暖系统能耗的主体。因此，冷热源的能源效率对节省能源至关重要。性能系数、能效比是反映冷热源能源效率的主要指标之一，为此，将冷热源的性能系数、能效比作为必须达标的项目。对于设计阶段已完成集中空调供暖系统的居民小区，或者按户式中央空调系统设计的住宅，其冷源能效的要求应该等同于公共建筑的规定。

国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会已发布实施的空调机组能效限定值及能源效率等级的标准有：《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576-2004，《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577-2004，《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454－2008。产品的强制性国家能效标准，将产品根据机组的能源效率划分为5个等级，目的是配合我国能效标识制度的实施。能效等级的含义：1等级是企业努力的目标；2等级代表节能型产品的门槛（按最小寿命周期成本确定）；3、4等级代表我国的平均水平；5等级产品是未来淘汰的产品。目的是能够为消费者提供明确的信息，帮助其购买的选择，促进高效产品的市场。

### 当采用分散式房间空调器进行空调和（或）采暖时，宜选择符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455中规定的能效等级2级以上的节能型产品。

【条文说明】采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，这类设备一般由用户自行采购，该条文的目的是要推荐用户购买能效比高的产品。目前已发布实施国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3-2004，和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2008，建议用户选购节能型产品（即能源效率第2级）。

新修订的《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB12021.3-2010对于能效限定值与能源效率等级指标已有提高，能效等级仅分为三级，而GB12021.3-2004版中的节能评价值（即能效等级第2级）仅列为最低级（即第3级）。

### 在进行居住建筑通风设计时，通风机械设备宜选用符合国家现在标准规定的节能型设备及产品。

【条文说明】通风机应选用符合标准（GB10080, ZBJ-72046, ZBJ-72047, ZBJ72048等）的产品，并应优先选用高效节能低噪音风机。《中国节能技术政策大纲》提出节能型通用风机的效率平均达到84%；选用风机的噪音应满足居住建筑环境质量标准的要求。

- 7.7  空调设备安装位置的环保设计

### 空调室外机的安装位置应避免多台相邻室外机吹出的气流相互干扰，并应考虑凝结水的排放和减少对相邻住户的热污染和噪声污染；设计搁板（架）构造时应有利于室外机的吸入和排出气流通畅和缩短室内、外机的连接管路，提高空调器效率；设计安装整体式（窗式）房间空调器的建筑应预留其安放位置。

【条文说明】在空调设计阶段，应重视两方面内容：（1）布置室外机时，应保证相邻的室外机吹出的气流射程互不干扰，避免空调器效率下降；对于居住建筑开放式天井来说，天井内两个相对的主要立面一般不小于6米，这对于一般的房间空调器的室外机吹出气流射程不至于相互干扰，但在天井两个立面距离小于6米时，应考虑室外机偏转一定的角度，使其吹出射流方向朝向天井开口方向；对于封闭内天井来说，当天井底部无架空且顶部不开敞时，天井内侧不宜布置空调室外机；（2）对室内机和室外机进行隐蔽装饰设计有两个主要目的，一是提高建筑立面的艺术效果，二是对室外机有一定的遮阳和防护作用。有的商住楼用百叶窗将室外机封起来，这样会不利于夏季排放热量，大大降低能效比。装饰的构造形式不应对空调器室内机和室外机的进气和排气通道形成明显阻碍，从而避免室内气流组织不良和设备效率下降。

- 7.8  通风系统设计

- 居住建筑的通风设计宜采用自然通风使室内满足热舒适及空气质量要求；当自然通风不能满足要求时，可辅以机械通风。

【条文说明】居住建筑应用空调设备保持室内舒适的热环境条件要耗费能量。自然通风无能耗、无噪音，当室外空气品质好的情况下，人体舒适感好（空气新鲜、风速风向随机变化、风力柔和），因此，应重视采用自然通风。欧洲国家在建筑节能和改善室内空气品质方面极为重视研究和应用自然通风，我国国家住宅与居住环境工程中心编制的《健康住宅建设技术要点》中规定：“住宅的居住空间应能自然通风，无通风死角”。当然，自然通风在应用上存在不易控制、受气象条件制约、要求室外空气无污染等局限，例如据气象资料统计，广州地区标准年室外干球温度分布在18.5℃~26.5℃的时数为3991小时，近半年的时间里可利用自然通风。对于某些居住建筑，由于客观原因使在气象条件符合利用自然通风的时间里而单纯靠自然通风又不能满足室内热环境要求时，应设计机械通风（一般是机械排风），作为自然通风的辅助技术措施。只有各种通风技术措施都不能满足室内热舒适环境要求时，才开启空调设备或系统。

- 7.9  空调设备安装的其他要求

- 居住建筑分散式空调器的设置还应符合国家、行业和广西地方的相关规定，如排水、安全等。

- 7.10  排油烟系统设计

- 厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时，应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。当排油烟机的排气排至竖向通风道时，竖向通风道的断面应根据所担负的排气量计算确定，应采取支管无回流，竖井无泄漏的措施。

- 7.11  卫生间、厨房排风系统设计

- 居住建筑通风设计应处理好室内气流组织，提高通风效率。厨房、卫生间应安装机械排风装置。

【条文说明】近年来，建筑室内空气品质问题已经越来越引起人们的关注，建筑材料，建筑装饰材料及粘接剂会散发出各种污染物如挥发性有机化合物（VOC），对人体健康造成很大的威胁。VOC中对室内空气污染影响最大的是甲醛。它们能够对人体的呼吸系统、心血管系统及神经系统产生较大的影响，甚至有些还会致癌，VOC还是造成病态建筑综合症（Sick Building Syndrome）的主要原因。当然，最根本的解决是从源头上采用绿色建材，并加强自然通风。机械通风装置可以有组织的进行通风，大大降低污染物的浓度，使之符合卫生标准。

然而，考虑到我国目前居住建筑实际情况，还没有条件在标准中规定居住建筑要普遍采用有组织的全面机械通风系统。《标准》要求在居住建筑的通风设计中要处理好室内气流组织，即应该在厨房、无外窗卫生间安装局部机械排风装置，以防止厨房、卫生间的污浊空气进入居室。如果当地夏季白天与晚上的气温相差较大，应充分利用夜间通风，既达到换气通风、改善室内空气品质的目的，又可以被动降温。从而减少空调运行时间，降低能源消耗。

- 7.12  热回收系统设计

- 当居住建筑设置全年运行的空调、采暖系统，并对室内空气品质要求较高时，宜在机械通风系统中采用全热或显热热量回收装置。

- 8  电气节能设计

### 当2台及以上的电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。

### 居住建筑中的住宅楼、商业服务网点、独立供电的车库及杂物间等应采用一户一表计量方式，公共照明、地下室照明、水泵、电梯、夜景照明及消防等共用设施设备应设低压计量装置。

### 居住建筑共用部位的照明应采用高效节能的照明装置（光源、灯具及附件）和适宜的节能控制措施。

- 居住建筑每户照明功率密度限值宜符合表8.0.4的规定。

表8.0.4 居住建筑每户照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度（W/㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 起居室 | 100 | ≤6 | ≤5 |
| 卧室 | 75 |  |  |
| 餐厅 | 150 |  |  |
| 厨房 | 100 |  |  |
| 卫生间 | 100 |  |  |
| 职工宿舍 | 100 | ≤4 | ≤3.5 |
| 车库 | 30 | ≤2 | ≤1.8 |

【条文说明】本条文参照《建筑照明标准》GB50034-2013第6.3.1条制订的。如GB50034对应标准要求有调整时，按GB50034标准执行。

- 居住建筑共用部位的照明功率限值应符合表8.0.5的规定。

表8.0.5 居住建筑公共场所的照明功率密度限值

| 房间或场所 |  | 照度标准值（lx） | 照明功率密度（W/㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现行值 | 目标值 |
| 风机房、空调机房 |  | 100 | ≤4 | ≤3.5 |
| 泵房 |  | 100 | ≤4 | ≤3.5 |
| 走廊 | 一般 | 50 | ≤2.5 | ≤2 |
|  | 高档 | 100 | ≤4 | ≤3.5 |
| 厕所 | 一般 | 75 | ≤3.5 | ≤3 |
|  | 高档 | 150 | ≤6 | ≤5 |

【条文说明】本条文为强制性条文。参照《建筑照明标准》GB50034-2013第6.3.13条制订的。如GB50034对应标准要求有调整时，按GB50034标准执行。

- 应充分利用天然光。无天然采光的公共车库及其它场所，有条件时宜采用各种导光或反光装置将天然光引入室内进行照明。

- 居住建筑的公共车库应采用分区、分组控制或自动调节照度等节能措施，或采用适宜的自动（含智能控制）照明控制系统。

- 居住建筑的夜景照明宜采用自动控制措施，并可根据环境照度变化、活动安排设定开灯方式和时间。

- 有条件时，宜利用太阳能作为照明能源。

- 9 建筑节能设计审查

- 节能设计审查应核查设计文件是否包含节能设计专篇，专篇内容应包括以下内容：

- 1  建筑节能设计依据；

- 2  建筑工程建设地点、所属气候分区、工程规模、工程性质、建筑朝向、结构体系、建筑层数及层高等概况；

- 3  工程采用的节能材料及热工参数：墙体的保温隔热材料名称、导热系数及修正系数；屋面及凸窗顶板、底板构造中的保温隔热材料名称、导热系数及修正系数； 建筑外门窗采用的玻璃品种、名称及外门窗框材料、名称，外门窗的SC值、K值、可见光透射比及气密性等级；屋面和墙体的太阳辐射吸收系数；

- 4  工程采用的外遮阳型式，各向外遮阳系数；

- 5  本工程的外门窗表，体现外窗面积、可开启面积及可开启率。

- 热工节能节能设计审查内容：

- 1  体形系数

- 夏热冬冷地区体形系数应符合5.3.1；

- 2  屋顶、外墙

- 要求传热系数和热惰性指标符合5.2.1、5.2.2条规定；

- 3  各朝向窗墙面积比

- 要求符合5.3.3；

- 4  天窗面积、传热系数以及遮阳系数

- 要求符合5.3.1；

- 5  外窗传热系数及综合遮阳系数

- 要求符合5.3.4；

- 6  外窗通风开口面积

- 要求符合5.3.10；

- 7  外窗外遮阳措施

- 要求符合5.3.6，5.3.7；

- 8  凸窗设计

- 要求符合5.3.11；

- 9  外窗气密性

- 要求符合5.3.10；

- 10  主要房间的窗地比、玻璃可见光透射比

- 要求符合5.3.2；

- 11  通风开口和通风路径

- 要求符合5.1.5；

- 12  当不能完全符合5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.3.1、5.3.3和5.3.4条规定时，则必须采用“对比评定法”对其进行综合评价，结果达到节能要求为合格。

- 核查节能计算书审查内容：

- 1  建模模型、层数、层高是否与工程设计一致。

- 2  外围维护结构的保温材料厚度、热工参数的取值标准及修正系数取值是否正确。

- 核查空调采暖设备选用是否符合第7章规定。

- 核查电气设计是否符合第8章规定。

- 核查节能计算书、报审表及节能专篇的节能措施是否一致。

- 施工图审查机构对于节能审查不合格的设计文件，应退回设计单位，在节能设计修改后，重新审查，合格后签署意见。

- 经建筑工程施工图审查机构审查合格的节能措施和构造，是建筑节能施工的依据，在施工过程如改变节能措施和构造，应由原设计单位重新设计，并报原施工图审查机构重新审查合格后，方可施工。

- 施工图设计阶段应提供建筑节能设计报审表以供审查。建筑节能设计报审表格式见表 9.0.9-1~表9.0.9-3 。

- 表9.0.9-1   广西居住建筑节能设计、审查表（夏热冬冷地区）

项目名称：      项目编号：

建设单位：      设计单位（加盖公章）：     审图单位（加盖公章）：

层数：（地上）  （地下）        总建筑面积（㎡）

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核标准 |  |  |  |  |  |  | 审查判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应符合5.1.3条规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋顶 |  | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应符合5.2.1条规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要节能措施 |  |  | 保温层 |  |  | 材料名称 | 厚度 |  |  |  | λ |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面层 |  |  | 材料名称 | 颜色 |  |  |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  |  |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外墙 |  | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应符合5.2.1条规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要节能措施 |  | 墙材 |  |  | 材料名称 |  | 厚度 |  |  | λ |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保温层 |  |  | 材料名称 |  | 厚度 |  |  | λ |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 面层 |  |  | 材料名称 |  | 颜色 |  |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  |  |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体形系数≤0.4时，K≤1.5；体形系数＞0.4时，K≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙中的填充墙部分 K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外窗 |  |  | 各向窗墙面积比 |  |  |  |  |  | 南 | 北 |  |  |  | 东 |  |  |  |  |  | 西 | 南 |  | 北 | 东 | 西 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各向外窗遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.9 |  | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均窗墙面积比CMw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均综合遮阳系数Sw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外窗平均传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗地面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卧室、书房、起居室不应小于1/6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当卧室、书房、起居室等主要房间窗地面积比小于1/5时,可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外窗可开启率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥外窗面积45%或≥房间地面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-6层不应低于GB/T7106—2008中规定的4级水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7层及7层以上不应低于GB/T7106—2008中规定的6级水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 凸窗上下侧板 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 W/(㎡·K) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天窗 |  |  | 天窗面积/屋顶面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.5W/(㎡.k) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 建筑节能设计综合评价 （对比评定法） |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 EC（kWh/㎡） 或ECF |  |  |  |  |  | 参照建筑ECref（kWh/㎡）或ECFref |  |  |  |  |  | 空调采暖年耗电指数：ECF≤ECFref 或空调采暖年耗电量：EC≤ECref |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 暖通空调 | 分散式空调设备的能效等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜选择符合现行国家标准GB12021.3和GB21455中规定的能效等级2级以上的节能产品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应进行逐时逐项冷负荷计算； 应设分室（分户）温度控制及分户冷（热）计量措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组综合性能系数[IPLV(C)]不应低于现行国家标准GB21454中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 照明 | 公共部位照明光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应采用高效光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明的照度及照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  | 场所 |  | 照度值 （lx） |  |  |  |  |  | 照明功率密度值 （W/㎡） |  |  |  | 宜符合8.0.4条规定 应符合8.0.5条规定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取节能控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 节能设计审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本表与节能计算设计书同时报审。

②本表一式八份，A3打印。市政务服务中心、节能办、质量监督站、审图所、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位各一份。

- 表9.0.9-2   广西居住建筑节能设计、审查表（夏热冬暖地区北区）

项目名称：      项目编号：

建设单位：      设计单位（加盖公章）：      审图单位（加盖公章）：

层数：（地上）  （地下）        总建筑面积（㎡）

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核标准 |  |  |  |  |  | 审查判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4<K≤0.9，D≥2.5 或K≤0.4（轻质材料） 当D＜2.5时，屋顶应符合隔热要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要节能措施 |  | 保温层 | 材料名称 | 厚度 |  |  | λ |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层 | 材料名称 | 颜色 |  |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙体 | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5<K≤2.0，D≥2.8或 0.7<K≤1.5，D≥2.5或 K≤0.7 当D＜2.5时，东西墙应符合隔热要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要节能措施 |  | 保温层 | 材料名称 | 厚度 |  |  | λ |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 面层 | 材料名称 | 厚度 |  |  | λ |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料名称 | 颜色 |  |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外窗 | 各向窗墙面积比 |  |  |  | 南 | 北 |  |  | 东 |  |  |  | 西 | 南 |  | 北 | 东 |  | 西 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  | ≤0.4 | ≤0.3 |  | ≤0.3 |  |
|  |  | 各向外窗外遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.9 |  | ≤0.9 | ≤0.8 |  | ≤0.8 |  |
|  |  | 平均窗墙面积比CMw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均综合遮阳系数Sw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗平均传热系数K [W/(㎡·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗地面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卧室、书房、起居室不应小于1/6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当卧室、书房、起居室等主要房间窗地面积比小于1/5时,可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗可开启率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥外窗面积45%或 ≥房间地面面积的10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-9层不应低于GB/T7106—2008中规定的4级水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10层及10层以上不应低于GB/T7106—2008中规定的6级水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凸窗上下侧板 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 W/(㎡·K) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天窗 | 天窗面积/屋顶面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4％ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4.0W/(㎡.k) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能设计综合评价 （对比评定法） |  |  |  |  | 设计建筑 EC（kWh/㎡） 或ECF |  |  |  | 参照建筑ECref（kWh/㎡）或ECFref |  |  |  |  | 空调采暖年耗电指数：ECF≤ECFref 或空调采暖年耗电量：EC≤ECref |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暖通空调 | 分散式空调设备的能效等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜选择符合现行国家标准GB12021.3和GB21455中规定的能效等级2级以上的节能产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应进行逐时逐项冷负荷计算； 应设分室（分户）温度控制及分户冷（热）计量措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组综合性能系数[IPLV(C)]不应低于现行国家标准GB21454中 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明 | 公共部位照明光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应采用高效光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明的照度及照明功率密度 |  |  |  | 场所 |  | 照度值 （lx） |  |  | 照明功率密度值 （W/㎡） |  |  |  | 宜符合8.0.4条规定 应符合8.0.5条规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取节能控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 节能设计审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本表与节能计算设计书同时报审。

②本表一式八份，A3打印。市政务服务中心、节能办、质量监督站、审图所、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位各一份。

- 表9.0.9-3   广西居住建筑节能设计、审查表（夏热冬暖地区南区）

项目名称：      项目编号：

建设单位：      设计单位（加盖公章）：      图单位（加盖公章）：

层数：（地上）  （地下）        总建筑面积（㎡）

| 序号 | 审查内容 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  | 考核标准 |  |  |  |  |  | 审查判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4<K≤0.9，D≥2.5 或K≤0.4（轻质材料） 当D＜2.5时，屋顶应符合隔热要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要节能措施 | 保温层 |  | 材料名称 | 厚度 |  | λ |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面层 |  | 材料名称 | 颜色 |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0<K≤2.5，D≥3.0或 1.5<K≤2.0，D≥2.8或 0.7<K≤1.5，D≥2.5或 K≤0.7 当D＜2.5时，东西墙应符合隔热要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要节能措施 | 墙材 |  | 材料名称 | 厚度 |  | λ |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温层 |  | 材料名称 | 厚度 |  | λ |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 面层 |  | 材料名称 | 颜色 |  | ρ值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修正前 |  |  |  | 修正后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外窗 | 各向窗墙面积比 |  |  |  | 南 | 北 |  |  | 东 |  |  | 西 | 南 |  | 北 | 东 | 西 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 |  |  |
|  |  | 各向外窗外遮阳系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.9 |  | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.8 |  |  |
|  |  | 平均窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合遮阳系数Sw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详DB 表5.3.4-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗地面积比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卧室、书房、起居室不应小于1/6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可见光透射比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当卧室、书房、起居室等主要房间窗地面积比小于1/5时,可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗可开启率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥外窗面积45%或 ≥房间地面面积的10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-9层不应低于GB/T7106—2008中规定的4级水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10层及10层以上不应低于GB/T7106—2008中规定的6级水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凸窗上下侧板 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.5 W/(㎡·K) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天窗 | 天窗面积/屋顶面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4％ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传热系数K w/（㎡·K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4.0W/(㎡.k) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑节能设计综合评价 （对比评定法） |  |  |  |  | 设计建筑 EC（kWh/㎡） 或ECF |  |  |  | 参照建筑ECref（kWh/㎡）或ECFref |  |  |  | 空调采暖年耗电指数：ECF≤ECFref 或空调采暖年耗电量：EC≤ECref |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暖通空调 | 分散式空调设备的能效等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜选择符合现行国家标准GB12021.3和GB21455中规定的能效等级2级以上的节能产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 集中式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应进行逐时逐项冷负荷计算； 应设分室（分户）温度控制及分户冷（热）计量措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多联式空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机组综合性能系数[IPLV(C)]不应低于现行国家标准GB21454中 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明 | 公共部位照明光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应采用高效光源、灯具及附件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明的照度及照明功率密度 |  |  |  | 场所 |  | 照度值 （lx） |  |  |  | 照明功率密度值 （W/㎡） |  | 宜符合8.0.4条规定 应符合8.0.5条规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公共部位照明控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取节能控制措施 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能设计审核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 节能设计审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 建设主管部门 备案意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①本表与节能计算设计书同时报审。

②本表一式八份，A3打印。市政务服务中心、节能办、质量监督站、审图所、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位各一份。

# 附录A  建筑外遮阳系数的计算方法

A.0.1  建筑外遮阳系数应按下式计算：

SD  = ax2+bx+1                        (A.0.1-1)

x =A/B                               (A.0.1-2)

式中：SD —— 建筑外遮阳系数；

x —— 挑出系数，水平和垂直遮阳：分别为遮阳板自窗面外挑长度A与遮阳板端部到窗对边距离B之比；挡板遮阳：为正对窗口的挡板高度A与窗高B之比；百叶遮阳：为百叶片宽度A与百页片安装间距B之比。当x≥1时，取x = 1；

a、b ——系数，按表A.0.1选取；

A，B ——按图A.0.1-1～A.0.1-5规定确定。

| 图A.0.1-1 水平式 |  |
| --- | --- |
| 图A.0.1-2 垂直式 |  |
| 图A.0.1-3 挡板式 |  |
| 图A.0.1-4 横百叶挡板式 |  |
| 图A.0.1-5 竖百叶挡板式 |  |

表A.0.1  建筑外遮阳系数计算公式的系数

| 气候区 | 建筑外遮阳类型 |  | 系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬冷地区与夏热冬暖地区北区 | 水平式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
|  |  | 夏季 | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 | 冬季 | a | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.05 |
|  |  |  | b | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.15 |
|  |  | 夏季 | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 | 冬季 | a | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
|  |  |  | b | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -0.95 |
|  |  | 夏季 | a | 0.18 | 0.41 | 0.18 | 0.09 |
|  |  |  | b | -0.63 | -0.86 | -0.63 | -0.92 |
|  | 活动横百叶挡板式 | 冬 | a | 0.23 | 0.03 | 0.23 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.66 | -0.47 | -0.69 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.56 | 0.79 | 0.57 | 0.60 |
|  |  |  | b | -1.30 | -1.40 | -1.30 | -1.30 |
|  | 活动竖百叶挡板式 | 冬 | a | 0.29 | 0.14 | 0.31 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.87 | -0.64 | -0.86 | -0.62 |
|  |  | 夏 | a | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.84 |
|  |  |  | b | -0.75 | -1.11 | -0.73 | -1.47 |
| 夏热冬暖地区南区 | 水平式 |  | a | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.20 |
|  |  |  | b | -0.65 | -0.65 | -0.40 | -0.40 |
|  | 垂直式 |  | a | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
|  |  |  | b | -0.60 | -0.75 | -0.60 | -0.60 |
|  | 挡板式 |  | a | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.17 |
|  |  |  | b | -0.60 | -1.01 | -0.60 | -0.97 |

A.0.2  当窗口的外遮阳构造由水平式、垂直式、挡板式形式组合，并有建筑自遮挡时，则外窗的建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =SD自遮•SD水平•SD垂直•SD挡板                           （A.0.2）

式中：SD自遮、SD水平、SD垂直、SD挡板 ——分别为建筑自遮挡、水平式、垂直式、挡板式的建筑外遮阳系数，按A.0.1规定计算，如组合中某种遮阳形式不存在时则取其建筑外遮阳系数值为1。

A.0.3  当建筑外遮阳构造的遮阳板（百叶）采用有透光能力的材料制作时，其建筑外遮阳系数按下式计算：

SD =1-(1-SD*)(1-η*)                              （A.0.3）

式中：SD*——外遮阳的遮阳板采用不透明材料制作时的建筑外遮阳系数，按A.0.1规定计算。

η*——遮阳板（构造）材料的透射比，按表A.0.3选取。

表A.0.3  遮阳板（构造）材料的透射比

| 遮阳板使用的材料 | 规格 | η* |
| --- | --- | --- |
| 织物面料 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃钢板 |  | 0.5或按实测太阳光透射比 |
| 玻璃、有机玻璃类板 | 0<太阳光透射比 ≤ 0.6 | 0.5 |
|  | 0.6<太阳光透射比≤0.9 | 0.8 |
| 金属穿孔板 | 穿孔率： 0<φ≤0.2 | 0.15 |
|  | 穿孔率：0.2<φ≤0.4 | 0.3 |
|  | 穿孔率：0.4<φ≤0.6 | 0.5 |
|  | 穿孔率：0.6<φ≤0.8 | 0.7 |
| 混凝土、陶土釉彩窗外花格 |  | 0.6或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、金属窗外花格 |  | 0.7或按实际镂空比例及厚度 |
| 木质、竹质窗外帘 |  | 0.4或按实际镂空比例 |

# 附录B  反射隔热饰面太阳辐射吸收系数的修正系数

B.0.1  节能、隔热设计计算时，反射隔热涂料饰面的太阳辐射吸收系数取值应采用污染修正系数进行修正，污染修正系数应按式B.0.1-1计算，污染修正后的太阳辐射吸收系数按式B.0.1-2计算。

（式B.0.1-1）

（式B.0.1-2）

式中——修正前的太阳辐射吸收系数，即1-，

为洁净状态涂料饰面实验室检测的太阳光反射比；

——修正后的太阳辐射吸收系数，用于节能、隔热设计计算；

——污染修正系数。

# 附录C  窗墙面积比计算方法

C.0.1  单一朝向的窗墙面积比是指该朝向的窗（含阳台门）洞口面积与房间立面单元面积（即房间层高与开间定位线围成的面积）的比值。

C=ACAQ

式中：AC——单一朝向窗户洞口面积；

AQ——房间立面单元面积。

C.0.2  平均窗墙面积比是整栋建筑物地上居住部分外墙面上的窗及阳台门（含露台、晒台等出入口）的洞口总面积与建筑物地上居住部分外墙立面的总面积之比。

CMW=AC,E+AC,S+AC,W+AC,NAQ,E+AQ,S+AQ,W+AQ,N

式中：AC,E、AC,S、AC,W、AC,N——各个朝向的窗户洞口面积；

AQ,E、AQ,S、AQ,W、AQ,N——各个朝向外墙立面的面积。

C.0.3  计算窗墙面积比时应注意以下问题：

1  建筑各朝向偏差在30°以内时，按相应朝向处理；超过30°时，按不利朝向处理。比如：南偏东13°，则认为是南向；南偏东38°，则认为是东向。如图D.0.3-1：α≤30°时，a面为北向，b面为东向，c面为南向，d面为西向；α>30°时，a面为东向，b面为南向，c面为西向，d面为北向；

图  D.0.3-1

2  当建筑物外墙外凸，且凸出部分长度小于或等于1.5m时，该部分外墙面积全部计入凸出部分宽度面所在外墙朝向面积；凸出部分的长度大于1.5m时，按各实际朝向计入各自朝向面积；

3  当建筑物外墙内凹，凹入部分的宽度小于5m，且宽度大于或等于长度时，该部分外墙面积全部计入凹入的宽度所在外墙朝向面积；当宽度小于长度时，该部分的外墙和外窗面积均不参与计算，但其材料应按节能计算的结果选用。当凹入部分的宽度大于或等于5m时，则按各实际朝向计入各自朝向面积；

3  夏热冬暖地区居住建筑中与室内功能房非直接接触的外墙、外窗可不参与计算。如楼梯间、电梯前室外墙外窗可不参与节能计算；

4  当建筑内部存在回字形天井型式，天井最长边不小于8米或天井最长边与天井高度比值不小于0.5时，天井围护结构应作为外墙参与节能计算；天井最长边小于8米或天井最长边与天井高度比值小于0.5时，天井围护结构不参与节能计算，但其材料宜按节能计算的结果选用；

5  外墙面积包括外窗面积；

6  凸窗凸出部分周边不透光的围护构造不参与面积计算，外窗面积按透光部分展开计算。

如图D.0.3-2：凸窗左边不透光水泥挡板不参与面积计算；

图  D.0.3-2

7  外窗的面积是指用透光材料镶嵌的建筑外门窗面积，包括镶嵌透光材料的型材所占面积。如图D.0.3-3：A部分镶嵌透光材料，B部分镶嵌不透光材料，则外窗面积只计算A部分；

图  D.0.3-3           图  D.0.3-4

8  外窗的面积按实际面积计算，均计入窗洞口所在的外墙朝向。如图D.0.3-4：角窗以转角处分两部分分别记入A、B外墙所在朝向。

# 附录D  建筑物空调采暖年耗电指数的简化计算方法

D.0.1 建筑物的空调采暖年耗电指数应按下式计算：

ECF=ECFC+ECFH                                             （D.0.1）

式中  ECFC——空调年耗电指数；

ECFH——采暖年耗电指数。

D.0.2 建筑物空调年耗电指数应按下列公式计算：

ECFC=(ECFC.R+ECFC.WL+ECFC.WD)A+CC.N⋅h⋅N+CC.0⋅CC

（D.0.2-1）

CC=Cqc⋅CFA−0.147                                                 （D.0.2-2）

ECFC.R=CC.RiKiFiρi                                           （D.0.2-3）

ECFC.WL=CC.WL.Ei=1KiFiρi+CC.WL.SiKiFiρi+CC.WL.WiKiFiρi+CC.WL.NiKiFiρi

（D.0.2-4）

ECFC.WD=CC.WD.EiFiSCiSDC..i+CC.WD.SiFiSCiSDC..i+CC.WD.WiFiSCiSDC..i+CC.WD.NiFiSCiSDC..i+CC.SKiFiSCi                  （D.0.2-5）

式中 A  —— 总建筑面积（㎡）；

N  —— 换气次数（次/h）；

h  ——  按建筑面积进行加权平均的楼层高度（m）；

CC.N  —— 空调年耗电指数与换气次数有关的系数，CC.N取4.16；

CC.0，CC  —— 空调年耗电指数的有关系数，CC.0取-4.47；

ECFC.R  —— 空调年耗电指数与屋面有关的参数；

ECFC.WL—— 空调年耗电指数与墙体有关的参数；

ECFC.WD  ——  空调年耗电指数与外门窗有关的参数；

Fi  —— 各个围护结构的面积（㎡）；

Ki  —— 各个围护结构的传热系数（W/㎡·K）；

ρi —— 各个墙面的太阳辐射吸收系数；

SCi —— 各个外门窗的遮阳系数；

SDC.i —— 各个窗的夏季建筑外遮阳系数，外遮阳系数按本标准附录A计算；

CFA  —— 外围护结构的总面积（不包括室内地面）与总建筑面积之比；

Cqc  —— 空调年耗电指数与地区有关的系数，南区取1.13，北区取0.64；

公式D.0.2-3、D.0.2-4、D.0.2-5中的其它有关系数见表D.0.2。

表D.0.2  空调耗电指数计算的有关系数

| 系数 | 所在墙面的朝向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| CC.WL（重质） | 18.6 | 16.6 | 20.4 | 12.0 |
| CC.WL（轻质） | 29.2 | 33.2 | 40.8 | 24.0 |
| CC.WD | 137 | 173 | 215 | 131 |
| CC.R（重质） | 35.2 |  |  |  |
| CC.R（轻质） | 70.4 |  |  |  |
| CC.SK | 363 |  |  |  |
| 注：重质是指热惰性指标大于等于2.5的墙体和屋顶；轻质是指热惰性指标小于2.5的墙体和屋顶。 |  |  |  |  |

D.0.3建筑物采暖的年耗电指数应按下列公式计算：

ECFH=(ECFH.R+ECFH.WL+ECFH.WD)A+CH.N⋅h⋅N+CH.0⋅CH           （D.0.3-1）

CH=CqH⋅CFA0.370                                              （D.0.3-2）

ECFH.R=CH.R.KiKiFi+CH.RiKiFiρi                              （D.0.3-3）

ECFH.WL=CH.WL.EiKiFiρi+CH.WL.SiKiFiρi+CH.WL.WiKiFiρi+CH.WL.NiKiFiρi+CH.WL.K.EiKiFi+CH.WL.K.SiKiFi+CH.WL.K.WiKiFi+CH.WL.K.NiKiFi             （D.0.3-4）

ECFH.WD=CH.WD.EiFiSCiSDH.i+CH.WD.SiFiSCiSDH.i+CH.WD.WiFiSCiSDH.i+CH.WD.NiFiSCiSDH.i+CH.WD.K.EiFiKi+CH.WD.K.SiFiKi+CH.WD.K.WiFiKi+CH.WD.K.NiFiKi+CH.SKiFiSCiMH.i+CH.SK.KiFiKi                  （D.0.3-5）

式中 A —— 总建筑面积（㎡）；

h —— 按建筑面积进行加权平均的楼层高度（m）；

N —— 换气次数（次/h）；

CH.N —— 采暖年耗电指数与换气次数有关的系数，CH.N取4.61；

CH.0，CH —— 采暖的年耗电指数的有关系数，CH.0取2.60；

ECFH.R —— 采暖年耗电指数与屋面有关的参数；

ECFH.WL—— 采暖年耗电指数与墙体有关的参数；

ECFH.WD —— 采暖年耗电指数与外门窗有关的参数；

Fi —— 各个围护结构的面积（㎡）；

Ki —— 各个围护结构的传热系数（W/㎡·K）；

ρi  —— 各个墙面的太阳辐射吸收系数；

SCi  —— 各个窗的遮阳系数；

SDH.i —— 各个窗的冬季建筑外遮阳系数，外遮阳系数应按本标准附录A计算；

CFA —— 外围护结构的总面积（不包括室内地面）与总建筑面积之比；

CQh —— 采暖年耗电指数与地区有关的系数，南区取0，北区取0.7；

公式D.0.3-3、D.0.3-4、D.0.3-5中的其它有关系数见表D.0.3。

表D.0.3   采暖能耗指数计算的有关系数

| 系数 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH.WL（重质） | -3.6 | -9.0 | -10.8 | -3.6 |
| CH.WL（轻质） | -7.2 | -18.0 | -21.6 | -7.2 |
| CH.WL.K（重质） | 14.4 | 15.1 | 23.4 | 14.6 |
| CH.WL.K（轻质） | 28.8 | 30.2 | 46.8 | 29.2 |
| CH.WD | -32.5 | -103.2 | -141.1 | -32.7 |
| CH.WD.K | 8.3 | 8.5 | 14.5 | 8.5 |
| CH.R（重质） | -7.4 |  |  |  |
| CH.R（轻质） | -14.8 |  |  |  |
| CH.R.K（重质） | 21.4 |  |  |  |
| CH.R.K（轻质） | 42.8 |  |  |  |
| CH.SK | -97.3 |  |  |  |
| CH.SK.K | 13.3 |  |  |  |

注：重质是指热惰性指标大于等于2.5的墙体和屋顶；轻质是指热惰性指标小于2.5的墙体和屋顶。

# 附录E  常用围护结构构造和热工性能

- 常用围护结构构造和热工性能见表E.1和表E.2。

- E.1屋面结构型式、结构图及其性能参数

| 保温隔热材料 | 屋面构造简图 | 构造层名称 | 保温隔热层厚度 （mm） | 主体部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热惰性 指标D值 | 传热阻R0 （m2·K/W） | 传热系数K W /（m2·K） |
| 泡沫玻璃 |  | 6、40mm厚钢筋网细石混凝土 5、泡沫玻璃（λ=0.058） 4、防水卷材 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 45 50 55 60 | 2.45 2.54 2.62 2.71 | 0.90 0.98 1.06 1.14 | 1.11 1.02 0.94 0.88 |
| 憎水珍珠岩 |  | 7、40 mm厚钢筋网细石混凝土 6、隔离层 5、防水卷材 4、憎水珍珠岩（λ=0.07） 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 70 80 90 100 | 3.02 3.19 3.36 3.52 | 1.04 1.15 1.26 1.37 | 0.96 0.87 0.80 0.73 |
| 挤塑聚苯乙烯 |  | 6、40mm厚钢筋网细石混凝土 5、挤塑型聚苯乙烯板（λ=0.03） 4、防水卷材 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 25 30 35 40 | 2.48 2.54 2.50 2.66 | 0.99 1.13 1.23 1.41 | 1.01 0.89 0.79 0.71 |
| 水泥聚苯板 |  | 7、5mm厚地砖 6、30mm厚钢筋网细石混凝土 5、水泥聚苯板（λ=0.09） 4、20mm厚1：3水泥砂浆找平 3、防水卷材 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 60 70 80 90 100 | 3.17 3.33 3.49 3.65 3.81 | 1.03 1.11 1.19 1.27 1.35 | 0.97 0.90 0.84 0.79 0.75 |
| 氨酯泡沫 |  | 6、40 mm厚钢筋网细石混凝土 5、细砂层 4、防水层 3、聚氨酯泡沫（λ=0.033） 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 30 40 50 60 70 | 2.38 2.39 2.40 2.42 2.43 | 1.01 1.26 1.52 1.73 2.02 | 0.99 0.80 0.66 0.58 0.50 |
| 水泥泡沫板 |  | 5、水泥泡沫板（λ=0.12） 4、防水卷材 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 110 160 210 260 | 3.29 4.04 4.83 5.55 | 1.06 1.48 1.89 2.31 | 0.95 0.68 0.53 0.43 |
| 聚苯板 |  | 7、30mm细石混凝土保护层 6、聚苯乙烯板（λ=0.042） 5、防水卷材 4、20mm厚1：3水泥砂浆找平 3、100mm75号炉渣混凝土 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 30 40 50 60 | 3.47 3.61 3.77 3.91 | 0.97 1.15 1.34 1.52 | 1.01 0.86 0.75 0.66 |
| 聚苯板 |  | 9、粘土瓦屋面 8、25×25挂瓦条，20×30顺水条 7、油毡一层 6、15mm厚木望板 5、聚苯乙烯板（λ=0.042） 4、一毡二油 3、 20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 50 60 70 80 90 100 | 2.77 2.86 2.94 3.03 3.11 3.20 | 1.36 1.55 1.74 1.95 2.16 2.37 | 0.74 0.65 0.57 0.51 0.46 0.42 |
| 加气混凝土 |  | 5、加气混凝土（λ=0.19） 4、防水卷材 3、20mm厚1：3水泥砂浆找平 2、110mm厚钢筋砼结构层 1、15mm厚板底抹灰 | 180 230 280 330 | 4.54 5.03 5.73 6.31 | 1.09 1.35 1.62 1.88 | 0.92 0.74 0.62 0.53 |
| 本表仅是典型屋面构造热工性能参考数据，不同企业以及不同保温产品热工性能可能不尽相同，设计人员应根据法定检测单位检测数据选用保温材料。同时应满足防水等其他相关国家现行规范要求。 注：构造层名称中保温隔热材料的导热系数λ单位为：W/（m·K）。 |  |  |  |  |  |  |

- E.2外墙构造型式、构造图及其性能参数

| 墙体材料 | 外墙构造简图 | 各构造层厚度、名称 | 保温隔热层厚度 （mm） | 主体部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 热惰性 指标D值 | 传热阻R0 （m2·K/W） | 传热系数K W /（m2·K） |
| 粉煤灰砌块 |  | - 20mm水泥砂浆 - 190mm粉煤灰砌块 - 20mm石灰砂浆 | ---- | 2.85 | 0.41 | 2.45 |
| 粉煤灰砌块 |  | 1、5mm抗裂砂浆 - 泡沫玻璃 3、20mm水泥砂浆 4、190mm粉煤灰砌块 5、20mm石灰砂浆 | 25 30 35 40 | 4.14 4.20 4.27 4.33 | 0.88 0.96 1.04 1.12 | 1.14 1.04 0.96 0.89 |
| 粉煤灰砌块 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅰ型 3、20mm水泥砂浆 4、190mm粉煤灰砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 4.20 4.29 4.38 4.47 | 0.69 0.74 0.80 0.85 | 1.46 1.35 1.26 1.18 |
|  |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅱ型 3、20mm水泥砂浆 4、190mm粉煤灰砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 4.22 4.31 4.41 4.50 | 0.65 0.69 0.74 0.78 | 1.55 1.45 1.36 1.28 |
| 钢筋混凝土 |  | 1、5mm厚抗裂砂浆 2、泡沫玻璃 3、20mm水泥砂浆 4、200mm厚钢筋混凝土 5、20mm厚混合砂浆 | 25 30 35 40 | 3.76 3.82 3.88 3.94 | 0.79 0.88 0.96 1.04 | 1.26 1.14 1.04 0.96 |
|  |  | 1、5mm厚抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅰ型 3、20mm水泥砂浆 4、200mm厚钢筋混凝土 5、20mm厚混合砂浆 | 20 25 30 35 | 3.82 3.91 4.00 4.09 | 0.60 0.66 0.71 0.77 | 1.65 1.52 1.40 1.30 |
|  |  | 1、5mm厚抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅱ型 3、20mm水泥砂浆 4、200mm厚钢筋混凝土 5、20mm厚混合砂浆 | 20 25 30 35 | 3.83 3.93 4.02 4.12 | 0.57 0.61 0.66 0.70 | 1.77 1.64 1.53 1.43 |
| 灰砂砖 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、泡沫玻璃 3、20mm水泥砂浆 4、220mm灰砂砖 5、20mm石灰砂浆 | 25 30 35 40 | 4.33 4.39 4.45 4.51 | 0.88 0.96 1.04 1.13 | 1.14 1.04 0.96 0.89 |
|  |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅰ型 3、20mm水泥砂浆 4、220mm灰砂砖 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 4.38 4.47 4.56 4.65 | 0.69 0.74 0.80 0.85 | 1.45 1.34 1.25 1.17 |
|  |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅱ型 3、20mm水泥砂浆 4、220mm灰砂砖 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 4.40 4.49 4.59 4.68 | 0.65 0.70 0.74 0.79 | 1.54 1.44 1.35 1.27 |
| 加气混凝土 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、200mm厚加气混凝土（B07） 3、20mm厚石灰砂浆 | ---- | 3.70 | 0.93 | 1.08 |
| 烧结页岩多孔砖 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、泡沫玻璃 （λ=0.058） 3、20mm水泥砂浆 4、240mm 烧结页岩多孔砖 5、20mm石灰砂浆 | 0 15 20 25 30 35 | 5.13 5.31 5.37 5.43 5.50 5.56 | 0.70 0.94 1.03 1.11 1.19 1.27 | 1.43 1.06 0.97 0.90 0.84 0.79 |
| 填芯混凝土空心砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm190双排填芯混凝土空心砌块 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 2.86 | 0.57 | 1.75 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm190双排填芯陶粒混凝土空心砌体 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.95 | 0.65 | 1.55 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm190双排填芯炉渣砖混凝土空心砌块 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.38 | 0.63 | 1.58 |
| 填芯混凝土空心砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm240三排填芯混凝土空心砌块 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.50 | 0.68 | 1.46 |
| 填芯混凝土空心砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm240单排填芯陶粒混凝土空心砌体 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 4.48 | 0.71 | 1.40 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm240单排填芯炉渣砖混凝土空心砌块 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.60 | 0.66 | 1.51 |
| 陶粒混凝土砌体 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm190陶粒混凝土空心砌体 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 2.69 | 0.55 | 1.83 |
| 陶粒混凝土砌体 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm240陶粒混凝土空心砌体 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.37 | 0.65 | 1.54 |
| 炉渣砖混凝土空心砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm190炉渣砖混凝土空心砌块 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 2.93 | 0.48 | 2.10 |
| 泡沫混凝土填芯自隔热混凝土砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm混凝土空心砌块（填充500级泡沫混凝土） 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 2.56 | 0.48 | 1.34 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm混凝土空心砌块（填充700级泡沫混凝土） 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 2.71 | 0.44 | 1.48 |
| 泡沫混凝土填芯自隔热混凝土砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm混凝土空心砌块（填充500级泡沫混凝土） 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.20 | 0.60 | 1.27 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm混凝土空心砌块（填充700级泡沫混凝土） 3、20mm厚石灰砂浆 | ----- | 3.44 | 0.55 | 1.32 |
| 隔热保温复合外墙 |  | 1、10mm厚水泥砂浆 2、90mm 高强轻质混凝土墙板 3、20mm 厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 4、90mm 高强轻质混凝土墙板 5、10mm厚水泥砂浆 | ---- | 2.19 | 1.32* | 0.68* |
| 隔热保温复合外墙 |  | 1、10mm厚水泥砂浆 2、90mm 高强轻质混凝土墙板 3、20mm 厚灌注聚氨酯 4、90mm 高强轻质混凝土墙板 5、10mm厚水泥砂浆 | ---- | 2.40 | 1.26* | 0.72* |
|  |  | 1、10mm厚水泥砂浆 2、90mm 高强轻质混凝土墙板 3、20mm 厚空气间层 4、90mm 高强轻质混凝土墙板 5、10mm厚水泥砂浆 | ---- | 2.02 | 0.54* | 1.45* |
| 普通混凝土空心砌块 |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、240mm厚240混凝土空心砌块（390×240×190三排孔） 3、20mm厚石灰砂浆 | ---- | 2.28 | 0.43 | 2.33 |
|  |  | 1、20mm厚水泥砂浆 2、190mm厚190混凝土空心砌块（390×190×190二排孔） 3、20mm厚石灰砂浆 | ---- | 1.92 | 0.38 | 2.63 |
| 普通混凝土空心砌块 |  | - 5mm抗裂砂浆 - 泡沫玻璃（λ=0.058） 3、20mm水泥砂浆 4、190mm厚190混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 25 30 35 40 | 3.21 3.27 3.33 3.39 | 0.85 0.93 1.01 1.09 | 1.18 1.08 0.99 0.91 |
|  |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅰ型 3、20mm水泥砂浆 4、190mm厚190混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 3.26 3.35 3.44 3.54 | 0.66 0.71 0.77 0.82 | 1.52 1.40 1.30 1.22 |
| 普通混凝土空心砌块 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅱ型 3、20mm水泥砂浆 4、190mm厚190混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 3.28 3.38 3.47 3.56 | 0.62 0.66 0.71 0.75 | 1.62 1.51 1.41 1.33 |
| 普通混凝土空心砌块 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、泡沫玻璃（λ=0.058） 3、20mm水泥砂浆 4、240mm厚240混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 25 30 35 40 | 3.57 3.63 3.69 3.75 | 0.90 0.98 1.06 1.14 | 1.12 1.02 0.94 0.88 |
| 普通混凝土空心砌块 |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅰ型 3、20mm水泥砂浆 4、240mm厚240混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 3.62 3.71 3.80 3.89 | 0.71 0.76 0.82 0.87 | 1.42 1.31 1.23 1.15 |
|  |  | 1、5mm抗裂砂浆 2、无机保温砂浆Ⅱ型 3、20mm水泥砂浆 4、240mm厚240混凝土空心砌块 5、20mm石灰砂浆 | 20 25 30 35 | 3.64 3.73 3.83 3.92 | 0.67 0.71 0.76 0.80 | 1.50 1.41 1.32 1.25 |
| 注1：带*号的数值为实际检测值，所用构造是为测传热系数的试验构造，实际工程构造还应满足相关标准要求。 注2：以上仅供设计人员参考，不同厂家、不同规格型号产品均可能有较大差异，实际参数应以抽样检测为准。 注3：除热工性能外，外墙构造应满足力学、耐候性能等国家标准规范有关要求。 注4：对新型的围护结构材料的传热系数应送法定检测机构检测，送检样品要求：提交1200mm×1200mm的围护结构材料，由检测部门专人砌筑，待砌体完全干后，进行检测。 注5：构造层名称中保温隔热材料的导热系数λ单位为：W/（m·K）。 |  |  |  |  |  |  |

# 附录F  建筑材料性能参数

- 建筑材料性能参数见表F.1～表F.8。

- F.1建筑材料热物理性能计算参数

| 序号 | 材 料 名 称 | 干密度ρ0 (kg/m3) | 计 算 参 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 导热系数λ [W/(m·K)] | 蓄热系数S (周期24h) [W/(m2·K)] |
| 1 | 混凝土 |  |  |  |
| 1.1 | 普通混凝土 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土 碎石、卵石混凝土 | 2500 2300 2100 | 1.74 1.51 1.28 | 17.20 15.36 13.57 |
| 1.2 | 轻骨料混凝土 |  |  |  |
|  | 膨胀矿渣珠混凝土 | 2000 1800 1600 | 0.77 0.63 0.53 | 10.49 9.05 7.87 |
|  | 自燃煤矸石、炉渣混凝土 | 1700 1500 1300 | 1.00 0.76 0.56 | 11.68 9.54 7.63 |
|  | 粉煤灰陶粒混凝土 | 1700 1500 1300 1100 | 0.95 0.70 0.57 0.44 | 11.40 9.16 7.78 6.30 |
|  | 粘土陶粒混凝土 | 1600 1400 1200 | 0.84 0.70 0.53 | 10.36 8.93 7.25 |
|  | 页岩渣、石灰、水泥混凝土 | 1300 | 0.52 | 7.39 |
|  | 页岩陶粒混凝土 | 1500 1300 1100 | 0.77 0.63 0.50 | 9.65 8.16 6.70 |
|  | 火山灰渣、砂、水泥混凝土 | 1700 | 0.57 | 6.30 |
|  | 浮石混凝土 | 1500 1300 1100 | 0.67 0.53 0.42 | 9.09 7.54 6.13 |
| 1.3 | 多孔混凝土 |  |  |  |
|  | 加气混凝土 泡沫混凝土 | 700 500 530 430 330 | 0.22 0.19 0.12 0.10 0.08 | 3.59 2.81 2.20 1.81 1.42 |
| 2. | 砂浆和砌体、砖 |  |  |  |
| 2.1 | 砂浆 |  |  |  |
|  | 水泥砂浆 石灰水泥砂浆 | 1800 1700 | 0.93 0.87 | 11.37 10.75 |
|  | 石灰砂浆 石灰石膏砂浆 无机保温砂浆 无机保温砂浆 | 1600 1500 400 300 | 0.81 0.76 0.085 0.070 | 10.07 9.44 1.61 1.26 |
| 2.2 | 砌体 、砖 |  |  |  |
|  | 190混凝土空心砌块（390×190×190二排孔） 240混凝土空心砌块（390×240×190三排孔） 190双排填芯混凝土空心砌块（390×190×190二排孔填满聚苯板） 240三排填芯混凝土空心砌块（390×240×190三排孔填满聚苯板） 190陶粒混凝土空心砌体（390×190×190） 240陶粒混凝土空心砌体（390×240×190） 190双排填芯陶粒混凝土空心砌体（390×190×190二排孔填满聚苯板） 240单排填芯陶粒混凝土空心砌体（390×240×190三排孔填一排聚苯板） | 1650 1650 1350 1250 1200 1100 1200 1200 | 1.03 1.01 0.48 0.46 0.52 0.51 0.398 0.436 | 7.7 7.5 6.0 5.81 6.0 6.0 7.25 7.25 |
|  | 加气混凝土砌体 粘土砖渣砌体 重砂浆砌筑粘土砖砌体 轻砂浆砌筑粘土砖砌体 灰砂砖砌体 硅酸盐砖砌体 炉渣砖砌体 190炉渣砖混凝土空心砌块（390×190×190） 190双排填芯炉渣砖混凝土空心砌块（390×190×190二排孔填满聚苯板） 240单排填芯炉渣砖混凝土空心砌块（390×240×190三排孔填一排聚苯板） 重砂浆砌筑26、33及36孔 烧结页岩多孔砖（240×115×90） 240填500泡沫混凝土空心砌块（填充500级泡沫混凝土） 240填700泡沫混凝土空心砌块（填充700级泡沫混凝土） | 700 1300 1800 1700 1900 1800 1700 1300 1300 1300 1400 1300 1250 1350 | 0.22 0.65 0.81 0.76 1.10 0.87 0.81 0.65 0.41 0.484 0.58 0.56 0.595 0.552 | 3.59 8.52 10.63 9.96 12.72 11.11 10.43 8.52 6.23 6.25 7.92 8.52 3.202 3.344 |
|  | 190填500泡沫砼混凝土空心砌块（填充500级泡沫混凝土） 190填700泡沫砼混凝土空心砌块（填充700级泡沫混凝土） | 1350 1450 | 0.475 0.438 | 2.564 2.711 |
| 3 | 热绝缘材料 |  |  |  |
| 3.1 | 纤维材料 |  |  |  |
|  | 矿棉、岩棉、玻璃棉板 矿棉、岩棉、玻璃棉板 矿棉、岩棉、玻璃棉松散料 麻刀 | 80以下 80～200 70以下 70～200 70以下 70～120 150 | 0.050 0.045 0.050 0.045 0.050 0.045 0.070 | 0.59 0.75 0.58 0.77 0.46 0.51 1.34 |
| 3.2 | 膨胀珍珠岩、蛭石制品 |  |  |  |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩 水泥膨胀蛭石 | 400 300 350 | 0.12 0.093 0.14 | 2.28 1.77 1.99 |
| 3.3 | 泡沫材料及多孔聚合物 |  |  |  |
|  | 泡沫玻璃 聚乙烯泡沫塑料 聚苯乙烯泡沫塑料 聚氨酯硬泡沫塑料 聚氯乙烯硬泡沫塑料 钙塑 泡沫石灰 碳化泡沫石灰 泡沫石膏 | 140 100 30 30 130 120 300 400 500 | 0.058 0.047 0.042 0.033 0.048 0.049 0.116 0.14 0.19 | 0.70 0.70 0.36 0.36 0.79 0.83 1.70 2.33 2.78 |
| 4 | 木材、建筑板材 |  |  |  |
| 4.1 | 木材 |  |  |  |
|  | 橡木、枫树(热流方向垂直木纹) 橡木、枫树(热流方向顺木纹) 松木、云杉(热流方向垂直木纹) 松木、云杉(热流方向顺木纹) | 700 700 500 500 | 0.71 0.35 0.14 0.29 | 4.90 6.93 3.85 5.55 |
| 4.2 | 建筑板材 |  |  |  |
|  | 胶合板 软木板 纤维板 石棉水泥板 石棉水泥板隔热板 石膏板 水泥刨花板 稻草板 木屑 | 600 300 150 1000 600 1800 500 1050 1000 700 300 200 | 0.17 0.093 0.058 0.34 0.23 0.52 0.16 0.33 0.34 0.19 0.13 0.063 | 4.57 1.95 1.09 8.13 5.28 8.52 2.58 5.28 7.27 4.56 2.33 1.54 |
| 5 | 松散材料 |  |  |  |
| 5.1 | 无机材料 |  |  |  |
|  | 锅炉渣 粉煤灰 高炉炉渣 浮石、凝灰岩 膨胀蛭石 硅藻土 膨胀珍珠岩 | 1000 1000 900 600 300 200 200 120 80 | 0.29 0.23 0.26 0.23 0.14 0.10 0.076 0.07 0.058 | 4.40 3.93 3.92 3.05 1.79 1.24 1.00 0.84 0.63 |
| 5.2 | 有机材料 |  |  |  |
|  | 木屑 稻壳 干草 | 250 120 100 | 0.093 0.06 0.047 | 1.84 1.02 0.83 |
| 6 | 其他材料 |  |  |  |
| 6.1 | 土壤 |  |  |  |
|  | 夯实粘土 加草粘土 轻质粘土 建筑用砂 | 2000 1800 1600 1400 1200 1600 | 1.16 0.93 0.76 0.58 0.47 0.58 | 12.99 11.03 9.37 7.69 6.36 8.26 |
| 6.2 | 石材 |  |  |  |
|  | 花岗岩、玄武岩 大理石 砾石、石灰岩 石灰石 | 2800 2800 2400 2000 | 3.49 2.91 2.04 1.16 | 25.49 23.27 18.03 12.56 |
| 6.3 | 卷材、沥青材料 |  |  |  |
|  | 石油沥青 | 1400 1050 | 0.27 0.17 | 6.73 4.71 |
| 6.4 | 玻璃 |  |  |  |
|  | 平板玻璃 玻璃钢 | 2500 1800 | 0.76 0.52 | 10.69 9.25 |
| 6.5 | 金属 |  |  |  |
|  | 紫铜 青铜 建筑钢材 铝 铸铁 | 8500 8000 7850 2700 7250 | 407 64.0 58.2 203 49.9 | 324 118 126 191 112 |
| 注1： 围护结构在正确设计和正常使用条件下，材料的热物理性能计算参数可按本表直接采用。 注2： 有表E.2所列情况者，材料的导热系数和蓄热系数计算值应分别按式（E.1）及式（E.2）修正： λc = λ·a ………… （E.1） SC = S·a ………… （E.2） 式中 ： λ——导热系数； S ——蓄热系数，应按表B.1采用； a ——修正系数，应按表B.2。 |  |  |  |  |

- F.2导热系数λ及蓄热系数S的修正系数a值

| 序号 | 材料 、构造、施工、地区及使用情况 | a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作为夹芯层浇筑在混凝土墙体及屋面构件中的块状多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土等)，因干燥缓慢及灰缝影响。 | 1.60 |
| 2 | 铺设在密闭屋面中的多孔保温材料(如加气混凝土、泡沫混凝土、石灰炉渣等)，因干燥缓慢 | 1.50 |
| 3 | 铺设在密闭屋面中及作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的半硬质矿棉、岩棉、玻璃棉板等，因压缩及吸湿 | 1.20 |
| 4 | 作为夹芯层浇筑在混凝土构件中的泡沫塑料等，因压缩 | 1.20 |
| 5 | 开孔型保温材料(如水泥刨花板、木丝板、稻草板等)，表面抹灰或与混凝土浇筑在一起，因灰浆渗入 | 1.30 |
| 6 | 在加气混凝土、泡沫混凝土砌块墙体及加气混凝土条板墙体、屋面、灰缝影响 | 1.25 |
| 7 | 填充在空心墙体及屋面构件中的松散保温材料(如稻壳、木屑、矿棉、岩棉等)，因下沉 | 1.20 |
| 8 | 矿渣混凝土、炉渣混凝土、浮石混凝土、粉煤灰陶粒混凝土、加气混凝土等实心墙体及屋面构件，在严寒地区，且在室内平均相对湿度超过65%的采暖房间内使用。因干燥缓慢 | 1.15 |

- F.3墙体、屋面和保温材料在不同使用场合λ、S计算值

| 材料名称 | 干密度 ρ0 (kg/m3) | 标 准 值 |  | 修 正 系 数 α | 计 算 值 |  | 使用场合及影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ [W/(m·K)] | S [W/(m2·K)] |  | λc [W/(m·K)] | Sc [W/(m2·K)] |  |
| 钢筋混凝土 | 2500 | 1.74 | 17.20 | 1.00 | 1.74 | 17.20 | 墙体及屋面 |
| 碎石、卵石混凝土 | 2300 | 1.51 | 15.36 | 1.00 | 1.51 | 15.36 | 墙体 |
| 水泥焦渣 | 1100 | 0.42 | 6.13 | 1.50 | 0.63 | 9.20 | 屋面找坡层，吸湿 |
| 加气混凝土 | 500 | 0.19 | 2.81 | 1.25 | 0.24 | 3.51 | 墙体及屋面板，灰缝 |
| 加气混凝土 | 500 | 0.19 | 2.81 | 1.50 | 0.29 | 4.22 | 屋面保温层，吸湿 |
| 加气混凝土 | 700 | 0.22 | 3.59 | 1.25 | 0.28 | 4.49 | 墙体及屋面板，灰缝 |
| 加气混凝土 | 700 | 0.22 | 3.59 | 1.50 | 0.33 | 5.39 | 屋面保温层，吸湿 |
| 泡沫混凝土 | 530 | 0.12 | 2.20 | 1.20 | 0.14 | 2.64 | 现浇 |
| 泡沫混凝土 | 430 | 0.10 | 1.81 | 1.20 | 0.12 | 2.17 | 现浇 |
| 泡沫混凝土 | 330 | 0.08 | 1.42 | 1.20 | 0.10 | 1.70 | 现浇 |
| 水泥砂浆 | 1800 | 0.93 | 11.27 | 1.00 | 0.93 | 11.37 | 抹灰层、找平层 |
| 石灰水泥砂浆 | 1700 | 0.87 | 10.75 | 1.00 | 0.87 | 10.75 | 抹灰层 |
| 石灰砂浆 | 1600 | 0.81 | 10.07 | 1.00 | 0.81 | 10.07 | 抹灰层 |
| 无机保温砂浆 | 400 | 0.085 | 1.61 | 1.30 | 0.111 | 2.09 | 墙体 |
| 无机保温砂浆 | 300 | 0.070 | 1.26 | 1.30 | 0.091 | 1.64 | 墙体 |
| 灰砂砖墙 | 1900 | 1.10 | 12.72 | 1.00 | 1.10 | 12.72 | 墙体 |
| 硅酸盐砖墙 | 1800 | 0.87 | 11.11 | 1.00 | 0.87 | 11.11 | 墙体 |
| 炉渣砖墙 | 1700 | 0.81 | 10.43 | 1.00 | 0.81 | 10.43 | 墙体 |
| 190混凝土空心砌 （390×190×190二排孔） | 1650 | 1.03 | 7.7 | 1.10 | 1.13 | 8.47 | 空心率≥30% |
| 240混凝土空心砌 （390×240×190三排孔） | 1650 | 1.01 | 7.5 | 1.10 | 1.11 | 8.25 | 空心率≥35% |
| 190双排填芯混凝土空心砌（390×190×190二排孔填满聚苯板） | 1350 | 0.48 | 6.0 | 1.10 | 0.53 | 6.6 | 空心率≥42% |
| 240三排填芯混凝土空心砌（390×240×190三排孔填满聚苯板） | 1250 | 0.46 | 5.81 | 1.10 | 0.51 | 6.39 | 空心率≥46% |
| 190陶粒混凝土空心砌体（390×190×190） | 1200 | 0.52 | 6.0 | 1.10 | 0.57 | 6.6 | 空心率≥30% |
| 240陶粒混凝土空心砌体（390×240×190） | 1100 | 0.51 | 6.0 | 1.10 | 0.55 | 6.6 | 空心率≥30% |
| 190双排填芯陶粒混凝土空心砌体（390×190×190二排孔填满聚苯板） | 1200 | 0.398 | 7.25 | 1.10 | 0.438 | 7.98 | 空心率≥40% |
| 240单排填芯陶粒混凝土空心砌体（390×240×190三排孔填一排聚苯板） | 1200 | 0.436 | 7.25 | 1.10 | 0.480 | 7.98 | 空心率≥40% |
| 190炉渣砖混凝土空心砌块（390×190×190） | 1300 | 0.65 | 8.52 | 1.10 | 0.72 | 9.37 | 空心率≥30% |
| 190双排填芯炉渣砖混凝土空心砌块（390×190×190二排孔填满聚苯板） | 1300 | 0.41 | 6.23 | 1.10 | 0.45 | 6.85 | 空心率≥40% |
| 240单排填芯炉渣砖混凝土空心砌块（390×240×190三排孔填一排聚苯板） | 1300 | 0.484 | 6.25 | 1.10 | 0.532 | 6.88 | 空心率≥40% |
| 烧结页岩多孔砖（240×115×90） | 1300 | 0.56 | 8.52 | 1.00 | 0.56 | 8.52 | 空心率≥30% |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板 | 80～200 | 0.045 | 0.75 | 1.20 | 0.054 | 0.90 | 墙体保温层，龙骨、插筋 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板 | 80～200 | 0.045 | 0.75 | 1.90 | 0.086 | 1.43 | 架空屋面、夹芯墙、砖墩等 |
| 泡沫玻璃 | 140 | 0.058 | 0.70 | 1.05 | 0.061 | 0.74 | 墙体、屋面保温层 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 20～30 | 0.042 | 0.36 | 1.00 | 0.042 | 0.36 | 彩色钢板夹芯屋面 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 20～30 | 0.042 | 0.36 | 1.20 | 0.05 | 0.43 | 墙体保温层，龙骨、灰缝 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 20～30 | 0.042 | 0.36 | 1.50 | 0.063 | 0.54 | 钢筋混凝土夹芯墙，压缩、插筋屋面保温层，压缩、吸湿 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 20～30 | 0.042 | 0.36 | 1.90 | 0.08 | 0.68 | 架空屋面保温层 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 20～30 | 0.042 | 0.36 | 1.55 | 0.065 | 0.56 | 泰伯板、舒乐舍板、插筋 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 30～45 | 0.033 | 0.36 | 1.00 | 0.033 | 0.36 | 彩色钢板夹芯屋面 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 40～50 | 0.030 | 0.36 | 1.20 | 0.036 | 0.43 | 墙体、屋面保温层 |
| 充气石膏板 | 400 | 0.14 | 2.20 | 1.20 | 0.17 | 2.60 | 墙体保温层，灰缝粘接点 |
| 乳化沥青珍珠岩板 | 400 | 0.12 | 2.28 | 1.20 | 0.14 | 2.74 | 屋面保温层，灰缝、吸湿 |
| 乳化沥青珍珠岩板 | 300 | 0.093 | 1.77 | 1.20 | 0.11 | 2.12 | 屋面保温层，灰缝、吸湿 |
| 高强度珍珠岩板 | 400 | 0.12 | 2.03 | 1.20 | 0.14 | 2.44 | 墙体保温层，灰缝 |
| 憎水型珍珠岩板 | 200 | 0.07 | 1.10 | 1.30 | 0.09 | 1.43 | 屋面保温层，灰缝 |
| 水泥聚苯板 | 300 | 0.09 | 1.54 | 1.30 | 0.12 | 2.00 | 墙体保温层，灰缝、吸湿 |
| 水泥聚苯板 | 300 | 0.09 | 1.54 | 1.50 | 0.14 | 2.31 | 屋面保温层，灰缝、吸湿 |
| 浮石砂 | 600 | 0.20 | 3.00 | 1.50 | 0.30 | 4.50 | 屋面保温层 |
| 注：表中λ为材料导热系数，S为材料蓄热系数。标准值为正常使用条件下的值。计算值为在不同使用场合，考虑影响修正系数以后的值，此值供设计计算采用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- F.4常用材料和构造层的热阻R和热惰性指标D值

| 材料和构造层名称 | 层厚 (mm) | ρ0 (kg/m3) | λc [W/(m·K)] | Sc [W/(m2·K)] | R m2·K/ W | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 0.93 | 11.37 | 0.02 | 0.23 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 10.75 | 0.02 | 0.22 |
| 石灰砂浆 | 20 | 1600 | 0.81 | 10.07 | 0.02 | 0.20 |
| 无机保温砂浆 | 20 20 | 300 400 | 0.091 0.111 | 1.64 2.09 | 0.22 0.18 | 0.36 0.38 |
| 钢筋混凝土 | 30 40 50 80 100 150 200 250 | 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 | 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 | 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 | 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.11 0.14 | 0.34 0.34 0.52 0.86 1.03 1.55 1.89 2.41 |

表F.4（续）

| 材料和构造层名称 | 层厚 (ｍm) | ρ0 (kg/m3) | λc [W/(m·K)] | Sc [W/(m2·K)] | R m2·K/ W | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土 | 50 100 150 200 | 2300 2300 2300 2300 | 1.51 1.51 1.51 1.51 | 15.36 15.36 15.36 15.36 | 0.03 0.07 0.10 0.13 | 0.46 1.08 1.54 1.99 |
| 加气混凝土 (用于墙体、屋面板) | 100 125 150 200 250 300 | 500 500 500 500 500 500 | 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 | 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 | 0.42 0.52 0.63 0.83 1.04 1.25 | 1.47 1.83 2.21 2.91 3.65 4.39 |
| 加气混凝土 (用于屋面保温层) | 100 150 200 | 500 500 500 | 0.29 0.29 0.29 | 4.22 4.22 4.22 | 0.34 0.52 0.69 | 1.43 2.19 2.91 |
| 岩棉、矿棉、玻璃棉板 | 30 40 50 60 70 80 100 | 80～200 80～200 80～200 80～200 80～200 80～200 80～200 | 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 | 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 | 0.56 0.74 0.93 1.11 1.30 1.48 1.85 | 0.50 0.67 0.84 1.00 1.17 1.33 1.67 |
| 充气石膏板 | 50 60 70 80 90 100 | 400 400 400 400 400 400 | 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 | 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 | 0.29 0.35 0.41 0.47 0.52 0.59 | 0.75 0.91 1.07 1.22 1.35 1.53 |
| 乳化沥青珍珠岩板 | 50 60 70 80 90 100 | 400 400 400 400 400 400 | 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 | 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 | 0.36 0.43 0.50 0.57 0.64 0.71 | 0.99 1.18 1.37 1.56 1.75 1.95 |
| 乳化沥青珍珠岩板 | 50 60 70 80 90 100 | 300 300 300 300 300 300 | 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 | 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 | 0.45 0.55 0.64 0.73 0.82 0.91 | 0.95 1.17 1.36 1.55 1.74 1.93 |
| 憎水性珍珠岩板 | 40 50 60 70 80 90 100 | 200 200 200 200 200 200 200 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 | 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 1.11 | 0.66 0.84 1.00 1.16 1.34 1.50 1.66 |
| 浮石砂 | 200 250 300 350 400 450 | 600 600 600 600 600 600 | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 | 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 | 0.67 0.83 1.00 1.17 1.33 1.50 | 3.02 3.74 4.50 5.27 5.99 6.75 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 30 40 50 60 70 80 100 | 20～30 20～30 20～30 20～30 20～30 20～30 20～30 | 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 | 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 | 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 | 0.26 0.34 0.43 0.52 0.60 0.69 0.86 |
| 绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板 | 20 25 30 35 40 45 | 40～50 40～50 40～50 40～50 40～50 40～50 | 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 | 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 | 0.56 0.69 0.83 0.97 1.11 1.25 | 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 |
| 水泥聚苯板 | 50 60 70 80 90 100 | 300 300 300 300 300 300 | 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 | 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 | 0.84 1.00 1.16 1.34 1.50 1.66 |
| 泡沫玻璃 | 25 30 35 40 45 50 | 140 140 140 140 140 140 | 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 | 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 | 0.58 0.66 0.74 0.82 0.91 0.99 | 0.30 0.36 0.42 0.49 0.55 0.61 |
| 钢筋混凝土圆孔板 | 130 180 |  |  |  | 0.11 0.16 | 1.16 1.23 |
| 单排孔混凝土空心砌块 | 190 |  |  |  | 0.21 | 1.57 |
| 双排孔混凝土空心砌块 | 190 |  |  |  | 0.35 | 1.42 |
| 三排孔混凝土空心砌块 | 240 |  |  |  | 0.41 | 1.78 |
| 注：表中材料的导热系数和蓄热系数计算值λc和Sc的使用场合见表F.3。 |  |  |  |  |  |  |

- F.5常用热反射镀膜玻璃性能参数

| 玻璃品种 | 基片 颜色 | 反射 颜色 | 可见光 |  |  | 太阳能 |  | U值 （W/m2·℃） |  | 遮阳 系数 Se | 相对 增热 （W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 透射 比 | 反射比 |  | 透射比 | 反射比 | 冬季 夜间 | 夏季 白天 |  |  |
|  |  |  |  | 室外 | 室内 |  |  |  |  |  |  |
| GBJ106S | 透明 | 蓝色 | 7 | 13 | 49 | 11 | 12 | 4.82 | 4.94 | 0.33 | 244 |
| CBL114S | 透明 | 蓝色 | 12 | 7 | 47 | 13 | 11 | 5.19 | 5.37 | 0.36 | 270 |
| CBN108S | 透明 | 茶色 | 9 | 30 | 45 | 7 | 32 | 4.78 | 4.77 | 0.23 | 184 |
| CBN114S | 透明 | 茶色 | 15 | 23 | 42 | 12 | 25 | 4.95 | 4.97 | 0.30 | 229 |
| CBN120S | 透明 | 茶色 | 21 | 16 | 40 | 16 | 19 | 5.14 | 5.21 | 0.36 | 270 |
| CBW111S | 透明 | 香槟色 | 9 | 33 | 49 | 9 | 30 | 4.75 | 4.73 | 0.25 | 197 |
| CCS108S | 透明 | 蓝灰 | 9 | 42 | 43 | 8 | 35 | 4.72 | 4.66 | 0.23 | 184 |
| CCS115S | 透明 | 蓝灰 | 15 | 31 | 32 | 12 | 29 | 4.94 | 4.94 | 0.29 | 220 |
| CCS118S | 透明 | 蓝灰 | 18 | 28 | 34 | 16 | 24 | 5.16 | 5.19 | 0.35 | 259 |
| CCS120S | 透明 | 蓝灰 | 19 | 24 | 32 | 17 | 22 | 5.12 | 5.17 | 0.36 | 266 |
| CCS208F | 绿玻 | 绿色 | 7 | 31 | 43 | 4 | 16 | 4.71 | 4.84 | 0.25 | 193 |
| CCS215F | 绿色 | 绿色 | 13 | 21 | 32 | 7 | 12 | 4.97 | 5.15 | 0.30 | 226 |
| CCS218F | 绿色 | 绿色 | 14 | 19 | 32 | 8 | 11 | 4.99 | 5.17 | 0.30 | 232 |
| CCS220F | 绿玻 | 绿色 | 16 | 18 | 31 | 8 | 11 | 5.20 | 5.41 | 0.32 | 245 |
| CCS608H | 蓝绿 | 绿色 | 8 | 30 | 39 | 5 | 16 | 4.85 | 4.98 | 0.26 | 203 |
| CCS615H | 蓝绿 | 绿色 | 13 | 21 | 32 | 8 | 12 | 4.96 | 5.13 | 0.30 | 228 |
| CCS618H | 蓝绿 | 绿色 | 15 | 20 | 32 | 8 | 12 | 5.02 | 5.20 | 0.31 | 236 |
| CCS620H | 蓝绿 | 绿色 | 17 | 18 | 31 | 9 | 11 | 5.11 | 5.29 | 0.33 | 247 |
| CGC108S | 透明 | 深绿 | 8 | 16 | 46 | 14. | 10 | 5.04 | 5.19 | 0.36 | 270 |
| CGP116S | 透明 | 蓝绿 | 12 | 35 | 43 | 16 | 20 | 4.97 | 5.00 | 0.35 | 261 |
| CGP216F | 绿玻 | 绿色 | 10 | 25 | 43 | 8 | 12 | 4.97 | 5.14 | 0.30 | 230 |
| CGP616H | 蓝绿 | 绿色 | 9 | 25 | 44 | 8 | 12 | 4.97 | 5.13 | 0.30 | 230 |
| CGR108S | 透明 | 深绿 | 8 | 15 | 45 | 11 | 11 | 5.11 | 5.28 | 0.34 | 255 |
| CGS108S | 透明 | 深绿 | 8 | 14 | 47 | 14 | 10 | 5.09 | 5.25 | 0.37 | 272 |
| CKG120S | 透明 | 金色 | 22 | 33 | 51 | 30 | 35 | 6.18 | 6.08 | 0.46 | 339 |
| CKG124S | 透明 | 金色 | 22 | 37 | 54 | 31 | 36 | 6.18 | 6.08 | 0.46 | 339 |
| CKS120S | 透明 | 银灰 | 21 | 54 | 60 | 39 | 39 | 6.19 | 5.93 | 0.52 | 373 |
| CKS130S | 透明 | 银灰 | 32 | 41 | 48 | 50 | 28 | 6.18 | 5.93 | 0.65 | 454 |
| CKS140S | 透明 | 银灰 | 41 | 32 | 39 | 56 | 22 | 6.17 | 5.91 | 0.72 | 502 |
| CKS150S | 透明 | 银灰 | 52 | 25 | 30 | 63 | 17 | 6.18 | 5.90 | 0.80 | 548 |
| CKS160S | 透明 | 银灰 | 61 | 19 | 23 | 68 | 14 | 6.17 | 5.87 | 0.85 | 580 |
| CKS170S | 透明 | 银灰 | 73 | 16 | 13 | 74 | 13 | 6.17 | 5.80 | 0.90 | 613 |
| CKS220F | 绿玻 | 绿色 | 17 | 38 | 59 | 16 | 18 | 6.19 | 6.37 | 0.41 | 307 |
| CKS230F | 绿玻 | 绿色 | 26 | 30 | 48 | 21 | 14 | 6.18 | 635 | 0.46 | 339 |
| CKS240F | 绿玻 | 绿色 | 33 | 24 | 39 | 25 | 12 | 6.17 | 6.33 | 0.50 | 362 |
| CKS250F | 绿玻 | 灰绿 | 42 | 18 | 30 | 29 | 10 | 6.17 | 6.31 | 0.54 | 387 |
| CKS260F | 绿玻 | 灰绿 | 50 | 14 | 23 | 32 | 8 | 6.17 | 6.30 | 0.57 | 408 |
| CKS270F | 绿玻 | 灰绿 | 59 | 11 | 16 | 36 | 7 | 6.17 | 6.27 | 0.61 | 430 |
| CKS620H | 绿玻 | 灰绿 | 17 | 38 | 58 | 18 | 18 | 6.18 | 6.35 | 0.42 | 312 |
| CKS630H | 蓝绿 | 绿色 | 24 | 31 | 49 | 22 | 15 | 6.18 | 6.33 | 0.47 | 343 |
| CKS640H | 蓝绿 | 绿色 | 34 | 24 | 38 | 27 | 12 | 6.17 | 6.31 | 0.51 | 373 |
| CKS650H | 蓝绿 | 灰绿 | 44 | 18 | 28 | 32 | 10 | 6.17 | 6.28 | 0.56 | 403 |
| CKS660H | 蓝绿 | 灰绿 | 51 | 14 | 22 | 35 | 8 | 6.17 | 6.27 | 0.59 | 422 |
| CKS670H | 蓝绿 | 灰绿 | 59 | 11 | 16 | 39 | 7 | 6.17 | 6.25 | 0.63 | 443 |
| CMG165S | 透明 | 银灰 | 64 | 33 | 34 | 65 | 22 | 6.14 | 5.79 | 0.79 | 546 |
| CMG165S | 绿玻 | 现代绿 | 52 | 24 | 33 | 32 | 12 | 6.14 | 6.23 | 0.55 | 398 |
| CMG665H | 蓝绿 | 蓝绿 | 53 | 24 | 32 | 35 | 12 | 6.14 | 6.20 | 0.58 | 412 |
| CPA108S | 透明 | 蓝色 | 9 | 35 | 45 | 9 | 26 | 4.75 | 4.76 | 0.27 | 206 |
| CPA114S | 透明 | 蓝色 | 13 | 22 | 47 | 12 | 20 | 5.00 | 5.08 | 0.32 | 241 |
| CPA208F | 绿玻 | 湖水蓝 | 7 | 23 | 42 | 4 | 13 | 4.81 | 4.97 | 0.26 | 204 |
| CPA214F | 绿玻 | 湖水蓝 | 11 | 17 | 45 | 6 | 10 | 4.90 | 5.08 | 0.29 | 221 |
| CPA608H | 蓝绿 | 湖水蓝 | 8 | 24 | 40 | 5 | 13 | 4.95 | 5.13 | 0.27 | 213 |
| CPB108S | 透明 | 蓝色 | 11 | 30 | 47 | 12 | 21 | 5.19 | 5.29 | 0.32 | 243 |
| CPB114S | 透明 | 蓝色 | 14 | 23 | 42 | 12 | 19 | 5.05 | 5.15 | 0.32 | 241 |
| CPB120S | 透明 | 蓝色 | 20 | 17 | 39 | 20 | 12 | 5.48 | 5.62 | 0.43 | 312 |
| CPB130S | 透明 | 蓝色 | 29 | 8 | 35 | 26 | 8 | 5.70 | 5.81 | 0.50 | 363 |
| CPB208F | 绿玻 | 蓝绿色 | 7 | 26 | 37 | 4 | 13 | 4.83 | 4.99 | 0.25 | 200 |
| CPB214F | 绿玻 | 蓝绿色 | 12 | 18 | 40 | 7 | 11 | 4.99 | 5.19 | 0.30 | 228 |
| CPB220F | 绿玻 | 蓝绿色 | 16 | 16 | 37 | 9 | 9 | 5.30 | 5.53 | 0.33 | 253 |
| CPB614H | 蓝绿 | 蓝绿色 | 12 | 18 | 37 | 7 | 11 | 5.02 | 5.21 | 0.30 | 231 |
| CPB620H | 蓝绿 | 蓝绿色 | 16 | 14 | 38 | 11 | 9 | 5.54 | 5.79 | 0.37 | 279 |
| CSY108S | 透明 | 银灰 | 8 | 45 | 50 | 8 | 38 | 5.01 | 4.97 | 0.23 | 185 |
| CSY114S | 透明 | 银灰 | 14 | 32 | 38 | 14 | 27 | 5.27 | 5.31 | 0.32 | 243 |
| CSY120S | 透明 | 灰色 | 18 | 26 | 35 | 17 | 22 | 5.44 | 5.49 | 0.37 | 279 |
| CSY130S | 透明 | 灰色 | 29 | 15 | 26 | 27 | 13 | 5.66 | 5.75 | 0.49 | 335 |
| CSY140S | 透明 | 灰色 | 40 | 10 | 20 | 38 | 8 | 5.84 | 5.90 | 0.60 | 426 |
| CSY160S | 透明 | 灰色 | 58 | 8 | 14 | 53 | 7 | 6.02 | 6.69 | 0.74 | 514 |
| CSY208F | 绿玻 | 绿色 | 7 | 29 | 42 | 4 | 15 | 4.89 | 5.06 | 0.26 | 200 |
| CSY214F | 绿玻 | 绿色 | 11 | 26 | 42 | 6 | 13 | 5.02 | 5.20 | 0.29 | 221 |
| CSY220F | 绿玻 | 绿色 | 16 | 20 | 33 | 9 | 11 | 5.21 | 5.41 | 0.33 | 248 |
| CSY230F | 绿玻 | 绿色 | 24 | 13 | 27 | 14 | 8 | 5.48 | 5.70 | 0.39 | 289 |
| CSY240F | 绿玻 | 绿色 | 32 | 8 | 20 | 19 | 6 | 5.82 | 6.06 | 0.45 | 334 |
| CSY260F | 绿玻 | 绿色 | 50 | 6 | 13 | 29 | 5 | 6.16 | 6.34 | 0.56 | 400 |
| CSY614H | 蓝绿 | 蓝绿 | 12 | 23 | 39 | 8 | 13 | 5.22 | 5.42 | 0.31 | 238 |
| CSY620H | 蓝绿 | 绿色 | 15 | 20 | 36 | 9 | 11 | 5.34 | 5.56 | 0.33 | 254 |
| CSY660H | 蓝绿 | 绿色 | 44 | 7 | 15 | 28 | 6 | 5.98 | 6.16 | 0.54 | 386 |
| CTL125S | 透明 | 浅蓝 | 26 | 27 | 22 | 19 | 24 | 5.04 | 5.03 | 0.37 | 271 |
| CTL130S | 透明 | 浅蓝 | 31 | 26 | 22 | 24 | 22 | 5.33 | 5.34 | 0.43 | 310 |
| CTL135S | 透明 | 蓝色 | 34 | 23 | 22 | 27 | 19 | 5.40 | 5.41 | 0.46 | 335 |
| CTL140S | 透明 | 蓝色 | 39 | 20 | 21 | 32 | 16 | 5.55 | 5.57 | 0.52 | 371 |
| CTL145S | 透明 | 蓝色 | 46 | 15 | 20 | 38 | 12 | 5.68 | 5.69 | 0.59 | 417 |
| CTL225F | 绿玻 | 绿色 | 21 | 19 | 22 | 10 | 11 | 5.02 | 5.18 | 0.33 | 248 |
| CTL230F | 绿玻 | 绿色 | 25 | 20 | 22 | 13 | 11 | 5.32 | 5.51 | 0.36 | 272 |
| CTL235F | 绿玻 | 绿色 | 28 | 18 | 22 | 15 | 10 | 5.41 | 5.61 | 0.39 | 287 |
| CTL240F | 绿玻 | 绿色 | 31 | 15 | 21 | 16 | 9 | 5.52 | 5.71 | 0.41 | 301 |
| CTL625H | 蓝绿 | 绿色 | 22 | 19 | 22 | 11 | 12 | 5.04 | 5.20 | 0.34 | 252 |
| CTL630H | 蓝绿 | 绿色 | 26 | 19 | 22 | 14 | 11 | 5.30 | 5.47 | 0.37 | 277 |
| CTL635H | 蓝绿 | 绿色 | 29 | 17 | 22 | 16 | 11 | 5.40 | 5.57 | 0.40 | 294 |
| CTL640H | 蓝绿 | 绿色 | 32 | 15 | 20 | 17 | 10 | 5.48 | 5.67 | 0.42 | 306 |
| CTS120S | 透明 | 浅蓝 | 21 | 22 | 33 | 14 | 23 | 4.94 | 4.96 | 0.32 | 241 |
| CTS130S | 透明 | 浅蓝 | 30 | 16 | 29 | 23 | 18 | 5.35 | 5.40 | 0.43 | 314 |
| CTS140S | 透明 | 浅蓝 | 41 | 10 | 23 | 33 | 11 | 5.66 | 5.72 | 0.55 | 392 |
| CTS220F | 绿玻 | 浅蓝绿 | 17 | 17 | 33 | 8 | 10 | 5.05 | 5.24 | 0.31 | 238 |
| CTS230F | 绿玻 | 浅蓝绿 | 25 | 12 | 28 | 13 | 9 | 5.32 | 5.53 | 0.37 | 278 |
| CTS240F | 绿玻 | 浅蓝绿 | 34 | 9 | 22 | 18 | 7 | 5.65 | 5.87 | 0.43 | 319 |
| CTS620H | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 17 | 16 | 32 | 9 | 77 | 5.05 | 5.23 | 0.32 | 242 |
| CTS630H | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 26 | 11 | 27 | 14 | 8 | 5.43 | 5.65 | 0.39 | 291 |
| CTS640H | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 33 | 8 | 22 | 18 | 7 | 5.66 | 5.88 | 0.44 | 323 |
| 注1：以上数据由“Window 41”软件计算得出，仅供参考。 注2：计算值均依据ASHRAE标准条件得出。其中太阳光谱范围：300纳米至2500纳米；可见光谱范围：380纳米至780纳米；冬季U值的条件：室外气温为-18℃，室内温度为21℃；风速为6.7m/s；无阳光；夏季U值的条件：室外气温为32℃，室内温度为24℃；风速为3.4m/s。 注3：基片玻璃厚度6毫米，膜面位于第二面。 注4：为了避免热应力炸裂，有些型号号玻璃在选用时对基片需按要求进行热处理：红色——必须进行钢化或半钢化处理；黄色——建议进行钢化或半钢化处理；绿色——普通退火，钢化或半钢化任选一种。 注5：表F.5择选于深圳南玻集团提供的玻璃性能参数表。此表仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- F.6部分热反射镀膜中空玻璃性参数

| 玻璃品种 | 基片 颜色 | 反射 颜色 | 可见光 |  |  | 太阳能 |  | U值 （W/m2·℃） |  |  |  | 遮阳 系数 Se | 相对 增热 （W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 透射 比 | 反射比 |  | 透射比 | 反射比 | 冬季 夜间 | 冬季 夜间 | 夏季 白天 | 夏季 白天 |  |  |
|  |  |  |  | 室外 | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空气 | 氩气 | 空气 | 氩气 |  |  |
| 6CBJ106S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 7 | 13 | 49 | 10 | 12 | 2.24 | 2.00 | 2.65 | 2.43 | 0.23 | 163 |
| 6CBL114S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 11 | 7 | 48 | 11 | 10 | 2.39 | 2.18 | 2.86 | 2.66 | 0.25 | 180 |
| 6CBN108S+12A+6C | 透明 | 茶色 | 8 | 31 | 46 | 6 | 32 | 2.22 | 1.98 | 2.57 | 2.33 | 0.16 | 119 |
| 6CBN114S+12A+6C | 透明 | 茶色 | 14 | 23 | 43 | 11 | 25 | 2.29 | 2.06 | 2.67 | 2.45 | 0.22 | 157 |
| 6CBN20S+12A+6C | 透明 | 茶色 | 19 | 16 | 42 | 14 | 19 | 2.37 | 2.15 | 2.79 | 2.59 | 0.27 | 192 |
| 6CBW111S+12A+6C | 透明 | 香槟色 | 8 | 33 | 49 | 8 | 30 | 2.20 | 1.96 | 2.55 | 2.31 | 0.18 | 132 |
| 6CCS108S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 8 | 42 | 44 | 7 | 35 | 2.19 | 1.95 | 2.52 | 2.28 | 0.16 | 123 |
| 6CCS115S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 14 | 31 | 35 | 10 | 29 | 2.29 | 2.06 | 2.66 | 2.44 | 0.21 | 151 |
| 6CCS118S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 17 | 28 | 36 | 14 | 24 | 2.38 | 2.16 | 2.79 | 2.58 | 0.26 | 184 |
| 6CCS120S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 18 | 25 | 35 | 14 | 22 | 2.37 | 2.15 | 2.78 | 2.57 | 0.27 | 189 |
| 6CCS208F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 7 | 31 | 44 | 4 | 16 | 2.19 | 1.94 | 2.58 | 2.35 | 0.15 | 116 |
| 6CCS215F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 12 | 21 | 35 | 6 | 12 | 2.30 | 2.07 | 2.75 | 2.53 | 0.19 | 140 |
| 6CCS218F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 13 | 20 | 35 | 7 | 11 | 2.31 | 2.08 | 2.76 | 2.54 | 0.20 | 145 |
| 6CCS220F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 15 | 19 | 34 | 7 | 11 | 2.40 | 2.18 | 2.88 | 2.68 | 0.21 | 154 |
| 6CCS608H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 7 | 30 | 40 | 5 | 16 | 2.25 | 2.01 | 2.66 | 2.44 | 0.16 | 123 |
| 6CCS615H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 12 | 22 | 35 | 7 | 13 | 2.30 | 2.07 | 2.74 | 2.52 | 0.19 | 143 |
| 6CCS618H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 13 | 20 | 35 | 7 | 12 | 2.32 | 2.10 | 2.77 | 2.56 | 0.20 | 150 |
| 6CCS620H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 15 | 18 | 34 | 8 | 11 | 2.36 | 2.14 | 2.82 | 2.62 | 0.22 | 159 |
| 6CGC108S+12A+6C | 透明 | 深绿 | 8 | 16 | 47 | 12 | 11 | 2.33 | 2.11 | 2.78 | 2.57 | 0.26 | 184 |
| 6CGP116S+12A+6C | 透明 | 蓝绿色 | 11 | 35 | 44 | 14 | 20 | 2.30 | 2.07 | 2.69 | 2.47 | 0.26 | 186 |
| 6CGP216F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 9 | 26 | 44 | 7 | 12 | 2.30 | 2.07 | 2.74 | 2.53 | 0.20 | 144 |
| 6CGP616H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 9 | 26 | 45 | 7 | 12 | 2.30 | 2.07 | 2.74 | 2.53 | 0.20 | 145 |
| 6CGR108S+12A+6C | 透明 | 深绿 | 8 | 16 | 46 | 9 | 11 | 2.36 | 2.14 | 2.82 | 2.61 | 0.23 | 167 |
| 6CGS108S+12A+6C | 透明 | 深绿 | 8 | 14 | 48 | 12 | 10 | 2.35 | 2.13 | 2.81 | 2.60 | 0.26 | 185 |
| 6CKG120S+12A+6C | 透明 | 金色 | 21 | 34 | 51 | 26 | 36 | 2.75 | 2.58 | 3.16 | 3.00 | 0.38 | 264 |
| 6CG124S+12A+6C | 透明 | 金色 | 21 | 38 | 54 | 26 | 37 | 2.75 | 2.58 | 3.15 | 3.00 | 0.38 | 266 |
| 6CKS120S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 20 | 55 | 59 | 33 | 41 | 2.76 | 2.58 | 3.12 | 2.96 | 0.44 | 304 |
| 6CKS130S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 29 | 42 | 49 | 42 | 31 | 2.75 | 2.58 | 3.13 | 2.97 | 0.56 | 376 |
| 6CKS140S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 38 | 34 | 41 | 47 | 25 | 2.75 | 2.58 | 3.13 | 2.97 | 0.62 | 418 |
| 6CKS150S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 48 | 27 | 33 | 53 | 21 | 2.75 | 2.58 | 3.13 | 2.97 | 0.69 | 461 |
| 6CKS160S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 56 | 22 | 27 | 57 | 18 | 2.75 | 2.57 | 3.12 | 2.97 | 0.74 | 490 |
| 6CS170S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 66 | 21 | 19 | 62 | 17 | 2.75 | 2.57 | 3.10 | 2.95 | 0.79 | 522 |
| 6CKS220F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 16 | 38 | 59 | 14 | 18 | 2.75 | 2.58 | 3.28 | 3.13 | 0.29 | 207 |
| 6CKS230F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 24 | 30 | 49 | 19 | 15 | 2.75 | 2.58 | 3.28 | 3.12 | 0.34 | 238 |
| 6CKS240F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 31 | 25 | 41 | 22 | 13 | 2.75 | 2.58 | 3.27 | 3.12 | 0.37 | 259 |
| 6CKS250F+12A+6C | 绿色 | 灰绿 | 39 | 20 | 33 | 25 | 11 | 2.75 | 2.57 | 3.27 | 3.11 | 0.41 | 283 |
| 6CKS206F+12A+6C | 绿色 | 灰绿 | 46 | 17 | 27 | 28 | 9 | 2.75 | 2.57 | 3.26 | 3.10 | 0.44 | 303 |
| 6CKS270F+12A+6C | 绿色 | 灰绿 | 54 | 14 | 21 | 31 | 8 | 2.75 | 2.57 | 3.25 | 3.08 | 0.48 | 326 |
| 6CKS620H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 16 | 38 | 58 | 15 | 19 | 2.75 | 2.58 | 3.28 | 3.12 | 0.30 | 213 |
| 6CK6630H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 23 | 31 | 49 | 19 | 16 | 2.75 | 2.58 | 3.27 | 3.12 | 0.34 | 242 |
| 6CKS640H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 31 | 25 | 40 | 23 | 13 | 2.75 | 2.57 | 3.26 | 3.11 | 0.39 | 271 |
| 6CKS650+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 40 | 19 | 31 | 28 | 11 | 2.75 | 2.57 | 3.26 | 3.10 | 0.44 | 300 |
| 6CKS660H+12A+6C | 蓝绿 | 灰绿 | 46 | 16 | 27 | 30 | 10 | 2.75 | 2.57 | 3.25 | 3.09 | 0.46 | 318 |
| 6CKS670H+12A+6C | 蓝绿 | 灰绿 | 54 | 14 | 21 | 33 | 9 | 2.75 | 2.57 | 3.24 | 3.08 | 0.50 | 339 |
| 6CMG165S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 60 | 35 | 35 | 57 | 25 | 2.74 | 2.56 | 3.07 | 2.92 | 0.72 | 480 |
| 6CMG265F+12A+6C | 绿色 | 现代绿 | 48 | 26 | 35 | 28 | 13 | 2.74 | 2.56 | 3.23 | 3.07 | 0.44 | 300 |
| 6CMG665H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 49 | 26 | 35 | 31 | 14 | 2.74 | 2.56 | 3.22 | 3.06 | 0.46 | 316 |
| 6CPA108S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 8 | 35 | 46 | 8 | 26 | 2.21 | 1.96 | 2.56 | 2.33 | 0.19 | 138 |
| 6GPA114S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 12 | 22 | 47 | 11 | 20 | 2.32 | 2.09 | 2.73 | 2.51 | 0.23 | 164 |
| 6CPA208F+12A+6C | 绿色 | 湖水蓝 | 7 | 23 | 43 | 4 | 13 | 2.23 | 1.99 | 2.65 | 2.43 | 0.16 | 121 |
| CPA214F+12A+6C | 绿色 | 湖水蓝 | 10 | 17 | 46 | 5 | 10 | 2.27 | 2.04 | 2.71 | 2.49 | 0.18 | 136 |
| 6CPA608H+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 7 | 24 | 42 | 5 | 13 | 2.29 | 2.06 | 2.74 | 2.52 | 0.17 | 128 |
| 6CPB108C+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 10 | 30 | 48 | 10 | 21 | 2.40 | 2.18 | 2.83 | 2.63 | 0.22 | 164 |
| 6CPB114S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 13 | 23 | 44 | 10 | 19 | 2.34 | 2.11 | 2.76 | 2.54 | 0.22 | 162 |
| 6CPB120S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 18 | 18 | 41 | 17 | 13 | 2.51 | 2.31 | 2.99 | 2.80 | 0.31 | 222 |
| 6CPB130S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 27 | 9 | 37 | 23 | 9 | 2.59 | 2.40 | 3.09 | 2.91 | 0.38 | 266 |
| 6CPB208F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿色 | 6 | 26 | 39 | 3 | 13 | 2.24 | 2.00 | 2.66 | 2.44 | 0.15 | 117 |
| 6CPB214F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿色 | 11 | 118 | 42 | 6 | 11 | 2.31 | 2.09 | 2.77 | 2.56 | 0.19 | 141 |
| 6CPB220F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿色 | 14 | 16 | 39 | 8 | 9 | 2.44 | 2.23 | 2.94 | 2.74 | 0.22 | 159 |
| 6CPB614H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 11 | 18 | 39 | 16 | 11 | 2.32 | 2.10 | 2.78 | 2.57 | 0.19 | 144 |
| 6CPB620H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 15 | 14 | 39 | 10 | 9 | 2.53 | 2.33 | 3.06 | 2.88 | 0.24 | 178 |
| 6CSY108S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 8 | 45 | 51 | 7 | 38 | 2.32 | 2.09 | 2.68 | 2.45 | 0.16 | 122 |
| 6CSY114S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 13 | 32 | 40 | 12 | 27 | 2.43 | 2.21 | 2.84 | 2.64 | 0.23 | 168 |
| 6CSY120S+12A+6C | 透明 | 灰色 | 17 | 26 | 38 | 15 | 22 | 2.48 | 2.28 | 2.92 | 2.73 | 0.28 | 198 |
| 6CSY130S+12A+6C | 透明 | 灰色 | 27 | 16 | 30 | 23 | 14 | 2.58 | 2.38 | 3.05 | 2.87 | 0.38 | 263 |
| 6CSY140S+12A+6C | 透明 | 灰色 | 37 | 11 | 24 | 32 | 9 | 2.64 | 2.45 | 3.12 | 2.94 | 0.48 | 327 |
| 6CSY160S+12A+6C | 透明 | 灰色 | 52 | 10 | 20 | 45 | 9 | 2.70 | 2.52 | 3.14 | 2.98 | 0.62 | 415 |
| 6CSY208F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 6 | 29 | 43 | 3 | 15 | 2.27 | 2.04 | 2.70 | 2.48 | 0.15 | 118 |
| 6CSY214F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 10 | 26 | 43 | 6 | 13 | 2.33 | 2.10 | 2.78 | 2.56 | 0.18 | 136 |
| 6CSY220F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 14 | 20 | 36 | 8 | 11 | 2.40 | 2.19 | 2.89 | 2.68 | 0.21 | 158 |
| 6CSY230F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 22 | 14 | 30 | 12 | 8 | 2.51 | 2.31 | 3.02 | 2.83 | 0.27 | 191 |
| 6CSY240F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 30 | 9 | 25 | 16 | 6 | 2.63 | 2.44 | 3.18 | 3.01 | 0.32 | 222 |
| 6CSY260F+12A+6C | 绿色 | 绿色 | 45 | 9 | 19 | 26 | 6 | 2.71 | 2.53 | 3.24 | 3.08 | 0.42 | 290 |
| 6CSY620H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 14 | 20 | 38 | 8 | 11 | 2.46 | 2.25 | 2.95 | 2.76 | 0.22 | 161 |
| 6CSY660H+12A+6C | 蓝绿 | 绿色 | 40 | 9 | 20 | 24 | 6 | 2.69 | 2.50 | 3.21 | 3.05 | 0.40 | 280 |
| 6CTL125S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 24 | 28 | 27 | 16 | 24 | 2.33 | 2.11 | 2.71 | 2.49 | 0.28 | 198 |
| 6CTL130S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 28 | 27 | 26 | 20 | 22 | 2.45 | 2.24 | 2.86 | 2.66 | 0.33 | 231 |
| 6CTL135S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 31 | 24 | 26 | 23 | 19 | 2.48 | 2.27 | 2.90 | 2.70 | 0.37 | 254 |
| 6CTL140S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 35 | 21 | 25 | 27 | 17 | 2.54 | 2.34 | 2.97 | 2.78 | 0.41 | 285 |
| 6CTL145S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 41 | 17 | 24 | 33 | 13 | 2.58 | 2.39 | 3.03 | 2.85 | 0.48 | 327 |
| 6CTL225F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿 | 19 | 20 | 26 | 9 | 11 | 2.32 | 2.10 | 2.77 | 2.56 | 0.22 | 161 |
| 6CTL230F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿 | 23 | 20 | 27 | 11 | 11 | 2.45 | 2.24 | 2.93 | 2.73 | 0.25 | 180 |
| 6CTL235F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿 | 26 | 18 | 26 | 13 | 10 | 2.48 | 2.28 | 2.97 | 2.78 | 0.27 | 193 |
| 6CTL240F+12A+6C | 绿色 | 蓝绿 | 29 | 16 | 26 | 14 | 9 | 2.52 | 2.32 | 3.02 | 2.84 | 0.29 | 205 |
| 6CTL625H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿 | 20 | 20 | 27 | 10 | 12 | 2.33 | 2.11 | 2.78 | 2.57 | 0.23 | 166 |
| 6CTL630H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿 | 23 | 20 | 27 | 12 | 12 | 2.44 | 2.23 | 2.92 | 2.71 | 0.26 | 187 |
| 6CTL635H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿 | 26 | 18 | 27 | 14 | 11 | 2.48 | 2.27 | 2.97 | 2.77 | 0.28 | 202 |
| 6CTS640H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿 | 29 | 16 | 25 | 15 | 10 | 2.51 | 231 | 3.00 | 2.82 | 0.30 | 212 |
| 6CTS120S+12A+6C | 透明 | 浅蓝 | 19 | 23 | 36 | 12 | 24 | 2.29 | 2.06 | 2.67 | 2.44 | 0.24 | 169 |
| 6CTS130S+12A+6C | 透明 | 浅蓝 | 27 | 17 | 32 | 20 | 19 | 2.46 | 2.25 | 2.89 | 2.69 | 0.33 | 233 |
| 6CTS140S+12A+6C | 透明 | 浅蓝 | 37 | 11 | 27 | 29 | 12 | 2.58 | 2.38 | 3.04 | 2.85 | 0.44 | 301 |
| 6CTS220F+12A+6C | 绿色 | 浅蓝绿 | 16 | 17 | 35 | 7 | 10 | 2.34 | 2.13 | 2.79 | 2.62 | 0.20 | 150 |
| 6CTS230F+12A+6C | 绿色 | 浅蓝绿 | 23 | 13 | 32 | 12 | 9 | 2.45 | 2.24 | 2.94 | 2.74 | 0.26 | 185 |
| 6CTS240F+12A+6C | 绿色 | 浅蓝绿 | 31 | 10 | 27 | 15 | 7 | 2.57 | 2.38 | 3.09 | 2.91 | 0.31 | 218 |
| 6CTS620H+12A+6C | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 16 | 17 | 34 | 8 | 11 | 2.34 | 2.11 | 2.79 | 2.58 | 0.21 | 155 |
| 6CTS630H+12A+6C | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 24 | 12 | 30 | 13 | 8 | 2.49 | 2.29 | 2.99 | 2.80 | 0.27 | 195 |
| 6CTS640H+12A+6C | 蓝绿 | 浅蓝绿 | 30 | 9 | 26 | 16 | 7 | 2.58 | 2.38 | 3.10 | 2.92 | 0.31 | 222 |
| 注1：以上数据由“Window 41”软件计算得出，计算值均依据ASHRAE标准条件得出，仅供参考。 注2：6C代表6㎜白玻，6CSY108S等代表不同型号的热反射镀膜玻璃，12A代表12㎜空气或氩气间隔层，膜位于中空玻璃的第二面。 注3：为了避免热应力炸裂，有些型号玻璃在选用时对基片需按要求进行热处理；红色——必须进行钢化或半钢化处理，黄色——建议进行钢化或半钢化处理；绿色——普通退火钢化或半钢化任选一种。 注4：表F.6择选于深圳南玻集团提供的玻璃性能参数表。此表仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- F.7 Low…E中空玻璃性能参数

| 玻璃品种 | 基片 颜色 | 反射 颜色 | 适 用 型 | 可见光 |  |  | 太阳能 |  | U值 （W/m2·℃） |  |  |  | 遮阳 系数 Se | 相对 增热 (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 透射 比 | 反射比 |  | 透射比 | 反射比 | 冬季 夜间 | 冬季 夜间 | 夏季 白天 | 夏季 白天 |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外 | 室内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气 | 氩气 | 空气 | 氩气 |  |  |
| CEB11-58S+12A+6C | 透明 | 浅灰(暖) | 遮阳型 | 52 | 14 | 13 | 33 | 26 | 1.79 | 1.49 | 1.91 | 1.57 | 0.44 | 292 |
| CEB12-60S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 55 | 27 | 17 | 34 | 35 | 1.70 | 1.38 | 1.75 | 1.38 | 0.44 | 294 |
| CEB12-51S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 47 | 41 | 34 | 26 | 50 | 1.65 | 1.33 | 1.68 | 1.30 | 0.34 | 226 |
| CEB12-48S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 43 | 47 | 39 | 28 | 49 | 1.63 | 1.31 | 1.65 | 1.26 | 0.37 | 244 |
| CEB12-44S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 39 | 41 | 21 | 23 | 46 | 1.66 | 1.33 | 1.69 | 1.31 | 0.31 | 208 |
| CEB13-63S+12A+6C | 透明 | 蓝色 | 遮阳型 | 57 | 24 | 15 | 37 | 30 | 1.75 | 1.44 | 1.84 | 1.48 | 0.49 | 323 |
| CEB14-60S+12A+6C | 透明 | 浅灰(暖) | 遮阳型 | 55 | 15 | 11 | 35 | 23 | 1.80 | 1.50 | 1.93 | 1.59 | 0.47 | 315 |
| CEB21-58F+12A+6C | 绿玻 | 绿色 | 遮阳型 | 42 | 11 | 12 | 19 | 9 | 1.77 | 1.47 | 1.95 | 1.63 | 0.30 | 204 |
| CEB22-51F+12A+6C | 绿玻 | 亮绿 | 遮阳型 | 38 | 29 | 33 | 17 | 16 | 1.64 | 1.31 | 1.73 | 1.38 | 0.26 | 177 |
| CEB22-44F+12A+6C | 绿玻 | 亮绿 | 遮阳型 | 33 | 30 | 31 | 14 | 17 | 1.66 | 1.34 | 1.76 | 1.42 | 0.23 | 162 |
| CEB23-63F+12A+6C | 绿玻 | 蓝绿色 | 遮阳型 | 45 | 19 | 13 | 21 | 12 | 1.75 | 1.44 | 1.90 | 1.57 | 0.31 | 213 |
| CEB24-60F+12A+6C | 绿玻 | 灰绿色 | 遮阳型 | 46 | 13 | 10 | 22 | 10 | 1.81 | 1.51 | 1.99 | 1.68 | 0.33 | 224 |
| CEB61-58H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 遮阳型 | 44 | 10 | 12 | 21 | 9 | 1.78 | 1.47 | 1.95 | 1.63 | 0.32 | 217 |
| CEB62-51H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 遮阳型 | 38 | 32 | 39 | 18 | 20 | 1.63 | 1.31 | 1.71 | 1.35 | 0.27 | 183 |
| CEB63-63H+12A+6C | 蓝绿 | 蓝绿色 | 遮阳型 | 46 | 19 | 13 | 23 | 14 | 1.80 | 1.50 | 1.96 | 1.64 | 0.34 | 231 |
| CEF11-38S+2A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 35 | 28 | 21 | 21 | 32 | 1.71 | 1.39 | 1.79 | 1.43 | 0.30 | 202 |
| CEF11-53S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 遮阳型 | 48 | 33 | 19 | 29 | 41 | 1.73 | 1.42 | 1.81 | 1.44 | 0.38 | 251 |
| CEF13-69S+12A+6C | 透明 | 淡蓝色 | 高透型 | 62 | 16 | 12 | 38 | 28 | 1.71 | 1.40 | 1.79 | 1.42 | 0.50 | 328 |
| CEF21-38F+12A+6C | 绿玻 | 亮绿 | 遮阳型 | 30 | 22 | 20 | 13 | 14 | 1.69 | 1.37 | 1.82 | 1.49 | 0.22 | 155 |
| CEF21-53F+12A+6C | 绿玻 | 浅蓝绿 | 遮阳型 | 39 | 25 | 18 | 17 | 15 | 1.65 | 1.33 | 1.75 | 1.41 | 0.27 | 182 |
| CEF61-38S+12A+6C | 透明 | 蓝绿色 | 遮阳型 | 30 | 22 | 21 | 13 | 14 | 1.68 | 1.36 | 1.80 | 1.47 | 0.23 | 158 |
| CES11-82S+12A+6C | 透明 | 无色 | 高透型 | 73 | 11 | 12 | 48 | 22 | 1.79 | 1.48 | 1.89 | 1.54 | 0.61 | 403 |
| CES21-82F+12A+6C | 绿玻 | 浅绿 | 遮阳型 | 60 | 9 | 12 | 28 | 8 | 1.79 | 1.49 | 1.96 | 1.63 | 0.41 | 271 |
| CES61-82H+12A+6C | 绿玻 | 浅蓝色 | 遮阳型 | 60 | 9 | 11 | 28 | 8 | 1.79 | 1.49 | 1.95 | 1.63 | 0.40 | 270 |
| SISGt50S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 44 | 39 | 30 | 27 | 45 | 1.63 | 1.30 | 1.64 | 1.25 | 0.36 | 237 |
| SISG145S+12A+6C | 透明 | 银灰 | 遮阳型 | 40 | 39 | 22 | 24 | 45 | 1.67 | 1.35 | 1.71 | 1.33 | 0.32 | 215 |
| SIBL161S+12A+6C | 透明 | 浅蓝色 | 遮阳型 | 55 | 24 | 13 | 38 | 28 | 1.78 | 1.47 | 1.88 | 1.53 | 0.50 | 331 |
| SINU160S+12A+6C | 透明 | 浅灰(冷) | 遮阳型 | 53 | 15 | 11 | 35 | 23 | 1.81 | 1.51 | 1.94 | 1.60 | 0.47 | 314 |
| SISB152S+12A+6C | 透明 | 蓝灰 | 遮阳型 | 46 | 33 | 18 | 28 | 40 | 1.65 | 1.33 | 1.68 | 1.30 | 0.37 | 248 |
| SINU180S+12A+6C | 透明 | 无色 | 高透型 | 71 | 10 | 13 | 48 | 19 | 1.82 | 1.53 | 1.95 | 1.61 | 0.62 | 407 |
| SIG0132S+12A+6C | 透明 | 金色 | 遮阳型 | 29 | 39 | 44 | 26 | 40 | 1.74 | 1.43 | 1.82 | 1.46 | 0.35 | 237 |
| SIGR161S+12A+6C | 透明 | 绿色 | 高透型 | 55 | 30 | 20 | 44 | 24 | 1.88 | 1.59 | 2.03 | 1.71 | 0.57 | 377 |
| 注1：以上数据由“Window 41”软件计算得出，计算值均依据ASHRAE标准条件得出，仅供参考。 注2：12A表示12㎜空气间隔层，12Ar表示12㎜氩气间隔层。 注3：表F.7择选于深圳南玻集团提供的玻璃性能参数表。此表仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- F.8 Low…E夹层玻璃性能参数表

| 玻璃品种 | 反射 颜色 | 可见光 |  |  | 太阳能 |  | U值 （W/m2·℃） |  | 遮阳 系数 Se | 相对 增热 (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透射 比 | 反射比 |  | 透射比 | 反射比 | 冬季 夜间 | 夏季 白天 |  |  |
|  |  |  | 室外 | 室内 |  |  |  |  |  |  |
| CEB11-58S+1.52PVB+6C | 中性色 | 52 | 12 | 10 | 29 | 21 | 5.27 | 5.64 | 0.46 | 336 |
| CEB12-51S+1.52PVB+6C | 银灰 | 46 | 40 | 30 | 22 | 49 | 5.27 | 5.47 | 0.34 | 255 |
| CEB12-44S+1.52PVB+6C | 银灰 | 39 | 41 | 18 | 20 | 46 | 5.27 | 5.53 | 0.33 | 251 |
| CEB13-63S+1.52PVB+6C | 蓝色 | 57 | 23 | 12 | 33 | 29 | 5.27 | 5.57 | 0.49 | 351 |
| CEB14-60S+1.52PVB+6C | 灰色 | 55 | 13 | 8 | 31 | 22 | 5.27 | 5.65 | 0.49 | 357 |
| CEF11-53S+1.52PVB+6C | 银灰 | 48 | 32 | 16 | 25 | 40 | 5.27 | 5.54 | 0.39 | 287 |
| CEF13-69S+1.52PVB+6C | 淡蓝色 | 63 | 14 | 9 | 33 | 27 | 5.27 | 5.59 | 0.50 | 359 |
| CES11-82S+1.52PVB+6C | 中性色 | 73 | 8 | 8 | 42 | 20 | 5.27 | 5.57 | 0.59 | 418 |
| CEB21-58F+1.52PVB+6C | 绿色 | 42 | 10 | 9 | 16 | 8 | 5.27 | 5.86 | 0.41 | 306 |
| CEB22-54F+1.52PVB+6C | 绿色 | 38 | 28 | 29 | 14 | 15 | 5.27 | 5.83 | 0.37 | 281 |
| CEB22-44F+1.52PVB+6C | 绿色 | 33 | 29 | 17 | 12 | 17 | 5.27 | 5.83 | 0.35 | 268 |
| CEB23-63F+1.52PVB+6C | 绿色 | 45 | 18 | 10 | 18 | 12 | 5.27 | 5.83 | 0.41 | 307 |
| CES2I-82F+1.52PVB+6C | 绿色 | 60 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5.27 | 5.82 | 0.49 | 353 |
| CEB62-51H+1.52PVB+6C | 蓝绿 | 38 | 31 | 35 | 15 | 19 | 5.27 | 5.79 | 0.36 | 276 |
| CEB63-63H+1.52PVB+6C | 蓝绿 | 46 | 18 | 10 | 20 | 13 | 5.27 | 5.8 | 0.43 | 315 |
| CES61-82H+1.52PVB+6C | 蓝绿 | 61 | 7 | 7 | 25 | 7 | 5.27 | 5.82 | 0.48 | 352 |
| SISG150S+1.52PVB+6C | 银灰 | 44 | 38 | 27 | 23 | 45 | 5.27 | 5.50 | 0.36 | 270 |
| SISG145S+1.52PVB+6C | 银灰 | 40 | 38 | 19 | 21 | 44 | 5.27 | 5.45 | 0.34 | 256 |
| SIBL161S+1.52PVB+6C | 浅蓝色 | 56 | 23 | 11 | 34 | 27 | 5.27 | 5.58 | 0.50 | 360 |
| SINU160S+1.52PVB+6C | 中性色 | 53 | 14 | 8 | 31 | 22 | 5.27 | 5.65 | 0.49 | 356 |
| SISB152S+1.52PVB+6C | 银蓝色 | 46 | 32 | 15 | 25 | 39 | 5.27 | 5.55 | 0.38 | 287 |
| SINU180S+1.52PVB+6C | 中性色 | 72 | 8 | 8 | 43 | 17 | 5.27 | 5.59 | 0.60 | 425 |
| SIGO132S+1.52PVB+6C | 金色 | 28 | 39 | 37 | 23 | 39 | 5.27 | 5.57 | 0.37 | 277 |
| SIGR161S+1.52PVB+6C | 绿色 | 55 | 28 | 17 | 39 | 22 | 5.27 | 5.57 | 0.56 | 397 |
| 注1：以上数据由：“SolarLAM（TM）（VERSINO 1.15-JANU ARY 2000）”软件计算得出，仅供参考。 注2：计算值均依据ASHRAE标准条件得出。 注3：基片厚度为6㎜；1.52PVB表示PVB的厚度，单位㎜。 注4：表F.8择选于深圳南玻集团提供的玻璃性能参数表。此表仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录G  常用外窗热工性能参数

- 常用外窗热工性能参数见表G.1～表G.2。

- G.1常用外窗热工性能参数（参考）

| 玻璃 | 普通铝合金窗 |  | 断热铝合金窗 |  | PVC塑料窗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kw/(㎡·k) | SC | Kw/(㎡·k) | SC | K w/(㎡·k) | SC |
| 透明玻璃（5～6mm） | 6.5~6.0 | 0.9~0.8 | 6.0~5.5 | 0.9~0.8 | 5.0~4.5 | 0.9~0.8 |
| 吸热玻璃 | 6.0 | 0.70~0.65 | 5.5 | 0.65 | 4.7 | 0.65 |
| 热反射镀膜玻璃 | 6.5～6.0 | 0.55～0.45 | 6.0～5.0 | 0.55～0.45 | 5.0～4.5 | 0.55～0.45 |
| 遮阳型Low-E玻璃 | 5.0 | 0.55~0.45 | 4.5 | 0.50~0.40 | 4.5 | 0.50~0.40 |
| 无色透明中空玻璃 | 4.0 | 0.75 | 3.5～3.0 | 0.7 | 3.0～2.5 | 0.7 |
| Low-E中空玻璃 | 3.5～3.0 | 0.55～0.40 | 3.0～2.5 | 0.55～0.40 | 2.5～2.0 | 0.50～0.40 |
| 注1：表E.1仅是部分玻璃与不同型材的组合数据。 注2：表中热工参数为各种窗型中较有代表性的数据，不同厂家、玻璃种类以及型材系列品种都有可能有较大浮动，具体数值应以法定检测机构的实际检测值为准。 注3：窗本身的遮阳系数SC可近似地取为窗玻璃面积除以整窗面积，即SC=Se×A玻/A窗 |  |  |  |  |  |  |

- 表G.2 常用门窗热工性能参数表（参考）

| 门窗系列 | 铝合金型材隔热类型（mm） | 型材传热 系数Kf值[W/(m2·K)] | 玻璃类型 | 玻璃规格 | 玻璃传热 系数Kg值[W/(m2·K)] | 玻璃遮 阳系数 Se | 整窗传热 系数Kw值 [W/(m2·K)] | 整窗遮 阳系数 SC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CWTT45 内外平开窗 | 注胶 | 3.8 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.38 | 0.65 |
|  |  | 3.8 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.53 | 0.5~0.25 |
| STT50 外开门 | 隔热条 16mm | 3.4 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.28 | 0.7 |
|  |  | 3.4 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.43 | 0.5~0.25 |
| CDTT50 外开窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.65 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
| TT52外悬窗， 内外平开门 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.7 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
| TT60A 外平开窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.65 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
| WTT63平开， 折叠门窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.65 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
| HTT63 内开内倒窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.65 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
| HTT70 内开窗 | 隔热条 22mm | 3.1 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.21 | 0.65 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.35 | 0.5~0.25 |
|  |  | 3.1 | 普通中空 | 6+12+6 | 2.8 | 0.84 | 2.88 | 0.65 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 6Low-E+12+6 | 1.8 | 0.62~0.32 | 2.13 | 0.5~0.25 |
| ALTT70 系列内平开窗 | 隔热条 22mm | 3.1 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.21 | 0.65 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.35 | 0.5~0.25 |
|  |  | 3.1 | 普通中空 | 6+12+6 | 2.8 | 0.84 | 2.88 | 0.65 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 6Low-E+12+6 | 1.8 | 0.62~0.32 | 2.13 | 0.5~0.25 |
| TTA80 推拉门窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.7 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
|  |  | 3.1 | 普通中空 | 6+12+6 | 2.8 | 0.84 | 2.88 | 0.7 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 6Low-E+12+6 | 1.8 | 0.62~0.32 | 2.13 | 0.5~0.25 |
| TTZ908 推拉窗 | 注胶 | 3.8 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.38 | 0.65 |
|  |  | 3.8 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.53 | 0.5~0.25 |
| TTZ95 推拉门 | 注胶 | 3.8 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.38 | 0.7 |
|  |  | 3.8 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.53 | 0.5~0.25 |
| TT115 推拉门窗 | 隔热条 14.8mm | 3.6 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 3.33 | 0.7 |
|  |  | 3.6 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 2.48 | 0.5~0.25 |
|  |  | 3.1 | 普通中空 | 6+12+6 | 2.8 | 0.84 | 2.88 | 0.7 |
|  |  | 3.1 | 低辐射 Low-E中空 | 6Low-E+12+6 | 1.8 | 0.62~0.32 | 2.13 | 0.5~0.25 |
| DS45 系列平开门窗 | 非断热 | 6.58 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 4.08 | 0.7 |
|  |  | 6.58 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 3.22 | 0.5~0.25 |
|  |  | 6.58 | 普通单玻 | 5 | 5.7 | 0.97 | 5.92 | 0.8 |
| 50A 外平开窗 | 非断热 | 6.58 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 4.08 | 0.65 |
|  | 非断热 | 6.58 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 3.22 | 0.5~0.25 |
|  | 非断热 | 6.58 | 普通单玻 | 5 | 5.7 | 0.97 | 5.92 | 0.75 |
| 80A 推拉窗 | 非断热 | 6.58 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 4.08 | 0.65 |
|  |  | 6.58 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 3.22 | 0.5~0.25 |
|  |  | 6.58 | 普通单玻 | 5 | 5.7 | 0.97 | 5.92 | 0.75 |
| 90A 推拉门窗 | 非断热 | 6.58 | 普通中空 | 5+9+5 | 3.24 | 0.84 | 4.08 | 0.7 |
|  |  | 6.58 | 低辐射 Low-E中空 | 5Low-E+9+5 | 2.1 | 0.62~0.32 | 3.22 | 0.5~0.25 |
|  |  | 6.58 | 普通单玻 | 5 | 5.7 | 0.97 | 5.92 | 0.8 |
| 注：1.以上数据来自于门窗规格：推拉窗规格为1.5m×1.5m，推拉门规格为1.8m×2.2m；平开窗规格为1.0m×1.2m，单扇平开门规格为1.0m×2.2m，双扇对开门规格为1.8m×2.2m（规格：L×H，L=宽度，H=高度）。 2.遮阳系数采用不同的玻璃，其数值变化较大，表中采用的是典型的常用玻璃与不同型材的组合数据，仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录H  建筑外窗气密性能分级表

- 常用外窗气密性能分级见表H.1。

- H.1  建筑外窗气密性能分级表

| 分 级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位缝长 分级指标值q1 〔m3/(m·h)〕 | 4.0≥q1＞3.5 | 3.5≥q1＞3.0 | 3.0≥q1＞2.5 | 2.5≥q1＞2.0 | 2.0≥q1＞1.5 | 1.5≥q1＞1.0 | 1.0≥q1＞0.5 | q1≤0.5 |
| 单位面积 分级指标值q2 〔m3/(m2·h)〕 | 12≥q2＞10.5 | 10.5≥q2＞9.0 | 9.0≥q2＞7.5 | 7.5≥q2＞6.0 | 6.0≥q2＞4.5 | 4.5≥q2＞3.0 | 3.0≥q2＞1.5 | q2≤1.5 |
| 注1：本表引用标准GB/T 7106-2008。 注2：q1单位缝长空气渗透量：在标准状态下，单位时间通过单位缝长的空气量。单位为立方米每米每小时〔m3/(m·h)〕。 注3：q2单位面积空气渗透量：在标准状态下，单位时间通过单位缝长的空气量。单位为立方米每平方米每小时〔m3/( m2·h)〕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录I  围护结构外表面太阳辐射吸收系数

- 常用围护结构外表面太阳辐射吸收系数见表I.1。

- I.1  围护结构外表面太阳辐射吸收系数

| 面层类型 | 表面性质 | 表面颜色 | 吸收系数ρ值 | 面层类型 | 表面性质 | 表面颜色 | 吸收系数ρ值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 | 白石子屋面 | 粗糙 | 灰白色 | 0.62 |
| 抛光铝反射板 |  | 浅色 | 0.12 | 浅色油毛毡屋面 | 不光滑、新 | 浅黑色 | 0.72 |
| 水泥拉毛墙 | 粗糙、旧 | 米黄色 | 0.65 | 黑色油毛毡屋面 | 不光滑、新 | 深黑色 | 0.86 |
| 白水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 白色 | 0.48 | 绿色草地 |  |  | 0.80 |
| 水刷石 | 粗糙、旧 | 浅灰 | 0.68 | 水（开阔湖、海面） |  |  | 0.96 |
| 水泥粉刷墙面 | 光滑、新 | 浅黄 | 0.56 | 黑色漆 | 光滑 | 深黑色 | 0.92 |
| 砂石粉刷面 |  | 深色 | 0.57 | 灰色漆 | 光滑 | 深灰色 | 0.91 |
| 浅色饰面砖 |  | 浅黄、浅绿 | 0.50 | 褐色漆 | 光滑 | 淡褐色 | 0.89 |
| 红砖墙 | 旧 | 红色 | 0.77 | 绿色漆 | 光滑 | 深绿色 | 0.89 |
| 硅酸盐砖墙 | 不光滑 | 黄灰色 | 0.5 | 棕色漆 | 光滑 | 深棕色 | 0.88 |
| 混凝土砌块 |  | 灰色 | 0.65 | 蓝色漆、 天蓝色漆 | 光滑 | 深蓝色 | 0.88 |
| 混凝土墙 | 平滑 | 深灰 | 0.73 | 中棕色 | 光滑 | 中棕色 | 0.84 |
| 红褐陶瓦屋面 | 旧 | 红褐 | 0.74 | 浅棕色漆 | 光滑 | 浅棕色 | 0.80 |
| 灰瓦屋面 | 旧 | 浅灰 | 0.52 | 棕色、 绿色喷泉漆 | 光亮 | 中棕、中绿色 | 0.79 |
| 水泥屋面 | 旧 | 素灰 | 0.74 | 红油漆 | 光亮 | 大红 | 0.74 |
| 水泥瓦屋面 |  | 深灰 | 0.69 | 浅色涂料 | 光平 | 浅黄、浅红 | 0.50 |
| 绿豆砂保护层屋面 |  | 浅黑色 | 0.65 | 银色漆 | 光亮 | 银色 | 0.25 |