附件

构成重大安全隐患的重大危险源一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 重大危险 源名称 | 管理现状描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市龙平村六组创（就）业中心工程 | 广西乘明建设工程有限公司 | 梧州天宇建设监理有限公司 | 高大模板 | 1#楼4层有截面为800mm×2000mm的框架梁，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程，但未组织专家论证。 |
| 2 | 玉林市玉柴第壹城3#、4#、5#、6#楼及地下室B、C区工程 | 广西正地建设发展有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 临时活动板房 | 4#楼临时办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
|  |  |  |  | 其他 | 现场采用梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺但未组织专家论证。 |
| 3 | 玉林市盛世翰林·杏林居三期工程（8#、9#、10#、11#楼及三期地下室） | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 高大模板 | 8#楼有搭设高度超8m的框架梁，无施工方案且未组织专家论证即已施工。 |
| 4 | 玉林市华商国际·A区二期5-8#楼及地下室工程 | 广西大业建设集团有限公司 | 玉林市刚正建筑工程监理有限公司 | 临时活动板房 | 宿舍、办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 5 | 贵港市贵港城区至兴六高速贵港出入口一级连线和金道大道（迎宾大道至解放路）交通提升改造工程 | 广东省基础工程集团有限公司 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 深基坑/高切坡 | 产业园立交施工现场承台土方开挖与施工方案不符，边坡高度超5m无支护措施。 |
| 6 | 贵港市工人文化宫工程 | 广西建港建设工程有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 施工升降机 | 施工升降机现场已安装但未能提供相关安装资料及设备的安全技术资料。 |
| 7 | 忻城县老年活动中心综合楼工程 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 施工升降机 | 施工升降机现场已安装但未能提供相关安装资料及设备的安全技术资料。 |
| 8 | 忻城县聚福新城B地块1-3#、7-9#、12#、13#、15-17#楼工程 | 广西忻城县建筑工程有限责任公司 | 广西北洋工程建设管理有限公司 | 临时活动板房 | 临时活动板房厨房和宿舍板房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 9 | 南宁市邕宁区气象局综合业务楼工程 | 广东电白二建集团有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 临时活动板房 | 临时办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
|  |  |  |  | 其它 | 变压器与办公用房安全距离不符合要求且无任何防护措施。 |
| 10 | 马山县顺庄经济适用住房小区1#-10#楼工程 | 广西电力工程建设公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 其它 | 30kV外电线路与建筑物安全距离不符合要求且无任何防护措施。 |
| 11 | 南宁东盟经济技术开发区宏湖•壹号城欧洲小镇2-26#楼工程 | 广西桂禾建设集团有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 施工升降机 | 现场正在使用的人货两用施工电梯，未提供相关安全资料；极限开关失效，限速器未接线；传动板与吊笼连接销轴未安装开口销。 |
| 12 | 贺州市恒基·帝王花园1#、2#、3#楼工程 | 贺州市郁林建筑工程有限公司 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 施工升降机 | 操作人员无证操作；未经检测及验收合格即投入使用。 |
| 13 | 资源县“走灯街”·资江天地—1#联排住宅工程 | 广西强冠建设工程有限公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 临时活动板房 | 临时办公用房未达到A级燃烧性能等级。 |
|  |  |  |  | 其它 | 现场使用两台垂直运输卷扬机，无相关技术标准。 |
| 14 | 三江县扶贫生态移民暨棚户区改造项目12#～19#楼工程 | 青建国际集团有限公司 | 广州万安建设监理有限公司 | 施工升降机 | 操作人员无证操作；极限限位未有效安装，笼顶安全门、吊笼门及外笼门电气联锁装置失效。 |
| 15 | 柳州市保利·大江郡-保利国际中心1#综合塔楼工程 | 中国五冶集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 其它 | 现场使用自制简易移动小吊（限载3吨）进行幕墙安装吊装，移动小吊无经专家论证专项方案，无相关技术标准。 |
| 16 | 西林国际大酒店工程 | 广西应德水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 深基坑 | 深基坑（最深处达9.6m）施工方案未经专家论证，无第三方对深基坑周边民房及道路进行变形观测监测，无施工单位观测记录，未组织验收。 |
|  |  |  |  | 高大模板 | 局部有高度达24m的高大模板（扶梯井）无专项施工方案，未组织专家论证已经施工，现场采用“钢管斜撑悬挑”搭设方式。 |
| 17 | 那坡县吉祥阳光城3#楼工程 | 广西高宇建设工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 深基坑 | 深基坑深度达5.3m，未进行专家论证，无第三方监测，无施工单位观测记录，未组织验收；工地办公室等临时设施搭设在基坑边危险区域，无变形监控措施。 |
| 18 | 百色市中山广场项目B栋工程 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 深基坑 | 深基坑（最深处达10m）未进行分段验收。 |
| 19 | 百色市科技局危旧房改住房改造工程（2#综合楼） | 广西华东建设集团有限公司 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 高大模板 | 高度为18.8m的高大模板（扶梯井）无专项施工方案，未经专家论证已经施工，无安全技术交底、验收等资料。 |
| 20 | 百色市科学技术局综合楼工程 | 广西华东建设集团有限公司 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 施工升降机 | 未提供产权备案证明；现场操作人员所持操作证件为假证；停层平台临边防护不严密，安全门设置不符合规范要求；附墙架斜撑杆未安装；吊笼临空外侧为双开门，无机械联锁装置，吊笼运行时可打开。 |
| 21 | 平果万冠·新天地九期12#楼工程 | 广西华桂建筑安装工程有限责任公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 施工升降机 | 传动板与吊笼连接销轴开口销安装不齐全；笼顶门电气限位失效；未提供操作人员安全技术交底。 |
| 22 | 北海市碧桂园北纬21°海湾一期二标工程（9#、10#楼） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东国晟建设监理有限公司 | 其它 | 采用梁板柱同时浇筑混凝土未经专家论证即已经实施。 |
| 23 | 中信国安·北海第一城（C-2-2地块）9#楼工程 | 四川省晟茂建设有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 高大模板 | 8#、9#楼外侧装饰梁存在高大模板（8.7m），未进行专家论证即已经实施。 |
|  |  |  |  | 其它 | 采用梁板柱同时浇筑混凝土未经专家论证即已经实施。 |
| 24 | 钦州恒大绿洲29-30#楼工程 | 中联世纪建设集团有限公司 | 北海鑫诚建设监理有限责任公司 | 施工升降机 | 自由端高度为9m，超出厂家说明书规定（7.5m），未能提供防坠安全器检验报告。 |
| 25 | 钦州市天元·翰林尊府三期四标工程（57#楼） | 钦州市建筑工程公司 | 钦州市城乡规划设计院 | 其它 | 塔式起重机标准节多处锈蚀严重，已达到报废标准；标准节私自用螺纹钢焊接加固，未提供加固方案及检验报告；不同厂家标准节混合使用。 |
| 26 | 钦州市广西南珠海洋生物制药及珍珠保健品项目标准厂房工程 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 广西城建咨询有限公司 | 临时活动板房 | 临时办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 27 | 防城港正茂·顶秀港湾6号住宅楼工程 | 甘肃正茂建设工程有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 深基坑 | 5.2m深基坑未按方案放坡（1:0.5），实际几乎垂直开挖。 |
|  |  |  |  | 临时活动板房 | 临时办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 28 | 防城港永恒财富广场二期D区（泰城·幸福里）1#、2#、3#、5#楼及地下室工程 | 广西业嘉建设工程有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 深基坑 | 6~8m的深基坑未按专项方案放坡，坡顶堆土荷载大。 |
| 29 | 防城港中央第一街“花园小区”2#号楼工程 | 福建省中木建设集团有限公司 | 广西宏基工程监理有限公司 | 临时活动板房 | 临时办公用房材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 30 | 防城港中央商务区（CBD）北部湾互联网小镇三期12号楼工程 | 广西壮乡建设集团有限公司 | 广西宏基工程监理有限公司 | 深基坑 | 6m的深基坑未按专项方案放坡和支护，部分边坡坍塌，无基坑变形监测记录；项目办公室旁的小卖部和住人宿舍毗邻深基坑，已有较大裂缝，未采取相应的措施。 |
| 31 | 扶绥县盛城·绥尚居二期3#楼工程 | 河南省亚晨实业有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 临时活动板房 | 临时宿舍材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 32 | 崇左碧桂园二期B标段115#楼工程 | 四川省凉亭建筑工程有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 临时活动板房 | 临时宿舍材质未达到A级燃烧性能等级。 |
| 33 | 崇左市鸿都大厦工程 | 广西百成建筑工程有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 深基坑 | 6m的深基坑土方开挖支护方案未按专家论证意见进行修改并重新报审，土方开挖未按方案放坡和支护，未进行基坑变形监测；项目部办公用房紧临深基坑；钢筋加工场紧临深基坑，未搭设安全防护棚，紧临基坑边堆放钢材。 |

信息公开选项：依申请公开

抄送：各市人民政府，自治区安委办，广西公安消防总队，广西建设工程质量安全监督总站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室     2017年11月20日印发